ПРОЕКТ СХЕМЫ теплоснабжения Киевского сельского поселения Крымского района на период с 2025 по 2049 годы

(актуализация на 2027 год)

2026 год

Содержание

| Наименование | Страница |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 8 |
| Основные термины и понятия | 8 |
| Введение | 10 |
| Общая часть | 11 |
| Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Киевского сельского поселения Крымского района | 12 |
| 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам | 12 |
| 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 14 |
| 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах | 15 |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Киевскому сельскому поселению Крымского района | 15 |
| Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 16 |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 16 |
| 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 17 |
| 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть | 17 |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения | 21 |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения | 21 |
| Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 22 |
| 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 22 |
| 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 24 |
| Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения | 25 |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения | 25 |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения | 25 |
| Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии | 25 |
| 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения | 25 |
| 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 26 |
| 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 26 |
| 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных | 26 |
| 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 27 |
| 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 27 |
| 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации | 27 |
| 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения | 28 |
| 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей | 29 |
| 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 30 |
| Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 30 |
| 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 30 |
| 6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную и производственную застройку | 30 |
| 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 30 |
| 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной | 31 |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей | 31 |
| Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения | 31 |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 31 |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 32 |
| Раздел 8. Перспективные топливные балансы | 32 |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива | 32 |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии | 35 |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 35 |
| 8.4. Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Киевском сельском поселении Крымского района | 35 |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса Киевского сельского поселения Крымского района | 36 |
| Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 37 |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии | 37 |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов | 38 |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 41 |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения | 41 |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям | 41 |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации | 42 |
| Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 42 |
| 10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) | 42 |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации | 42 |
| 10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации | 43 |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации | 45 |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения | 45 |
| Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 46 |
| 11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии | 46 |
| 11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа | 46 |
| Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 46 |
| Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения | 46 |
| 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии | 46 |
| 13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии | 46 |
| 13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 47 |
| 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения | 47 |
| 13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии | 47 |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Киевского сельского поселения Крымского района о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения) | 48 |
| 13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 48 |
| Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Киевского сельского поселения Крымского района | 48 |
| 14.1. Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения | 48 |
| Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия | 54 |

Паспорт схемы

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Киевского сельского поселения Крымского района являются:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ                                            «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от                                        22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

приказ Министерства энергетики РФ от 05 марта 2019 г. № 212                         «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения;

генеральный план Киевского сельского поселения Крымского района.

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей Киевского сельского поселения Крымского района поселения тепловой энергией;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки реализации схемы: 2025–2049 годы.

Основные термины и понятия

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения                  (ее часть), границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

Теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления – территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления – территория поселения (ее часть), принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

Расчетная тепловая нагрузка – тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период – год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения.

Базовый период актуализации – год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения.

Энергетические характеристики тепловых сетей – показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс – документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Материальная характеристика тепловой сети – сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков.

Удельная материальная характеристика тепловой сети – отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки – отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Введение

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счет развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счет его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Общая часть

Киевское сельское поселение Крымского района входит в состав муниципального образования Крымский район.

В состав Киевского сельского поселения входит восемнадцать населенных пунктов: хут. Борисовский, с. Гвардейское, хут. Калиновка Вторая,                             хут. Калиновка Первая, хут. Карла Маркса, с. Киевское, хут. Ленинский,                    хут. Львовский, хут. Некрасовский, хут. Никитинский, хут. Новый,                              хут. Ольховский, хут. Плавненский, хут. Садовый, хут. Тетерятник, с. Ударное, хут. Урма, с. Экономическое.

Численность населения на 1 января 2026 г. – 9239 человек.

Теплоснабжающая организация – МУП «ТЭК Крымского района»:

котельная № 21, с. Киевское, ул.40 Лет Победы, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1, температурный график –  95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 39, с. Экономическое, ул Почтовая,12, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная.

Данные для расчета системы теплоснабжения в соответствии с                             СП 131.13330.2020:

Таблица 1

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 | -15 ⁰С |
| 2 | Средняя температура за отопительный период | -3,0 ⁰С |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | 146 сут. |

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

В таблице 2 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Киевского сельского поселения.

Таблица 2

| Наименование потребителей | Площадь, м2 | Объем, м3 | Этажность здания | Количество зданий | Количество абонентов | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная № 21, с. Киевское, ул. 40 Лет Победы |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Киевское, ул.40 лет Победы,1 | 947,10 | 3137,00 | 2 |  | 18 | 0,069061 | - |
| с. Киевское, ул.40 лет Победы,2 | 942,30 | 3137,00 | 2 |  | 18 | 0,069061 | - |
| с. Киевское, ул.40 лет Победы,3 | 955,20 | 3137,00 | 2 |  | 18 | 0,069061 | - |
| с. Киевское, ул.40 лет Победы,5 | 934,00 | 3109,00 | 2 |  | 18 | 0,068445 | - |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Киевское, ул. Красная, 117 | 408,30 | 1405,00 | 1 | 1 | 4 | 0,026601 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Киевское, ул. Горького, 116 | 878,30 | 6246,00 | 1 | 1 | 1 | 0,085848 | - |
| с. Киевское, ул. Красная, 117 Г | 155,70 | 788,00 | 1 | 1 | 3 | 0,014113 | - |
| с. Киевское, ул. Красная, 110 | 618,30 | 2511,00 | 1 | 3 | 1 | 0,044283 | - |
| с. Киевское, ул. 40 лет Победы, 9 | 515,20 | 3583,00 | 1 | 1 | 1 | 0,058200 | - |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Киевское, ул. Красная, 117 | 13,60 | 69,00 | 1 | 1 | 4 | 0,001306 | - |
| с. Киевское, ул. Красная, 117 | 539,70 | 391,00 | 1 | 1 | 4 | 0,007403 | - |
| с. Киевское, ул. Красная, 117 | 15,30 | 77,00 | 1 | 1 | 4 | 0,001458 | - |
| Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Киевское, ул. Горького, 115 Б | 4462,70 | 16955,0 | 3 | 1 | 1 | 0,238827 | - |
| Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Киевское, ул. Красная, 233 | 381,50 | 1619,00 | 1 | 1 | 3 | 0,030055 | - |
| с. Киевское, ул. Красная, 233 | 96,70 | 630,00 | 1 | 1 | 3 | 0,009666 | - |
| с. Киевское, ул. Красная, 233 | 354,80 | 1774,60 | 1 | 1 | 3 | 0,032944 | - |
| Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Киевское, ул. Красная, 231 А | 652,80 | 2781,00 | 2 | 1 | 1 | 0,049045 | - |
| с. Киевское, ул. Красная, 231 А | 76,00 | 404,00 | 1 | 1 | 1 | 0,005889 | - |
| Котельная № 39, с. Экономическое, ул. Почтовая, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Экономическое, ул. Почтовая, 12 | 2580,90 | 11147,0 | 3 | 1 | 1 | 0,153210 | - |

## 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления (существующее положение)

Таблица 3

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Спрос на тепловую мощность, Гкал/час | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 39, с. Экономическое, ул. Почтовая, 12 | 0,19 | 187,00 |
| 2 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 21, с. Киевское, ул. 40 Лет Победы | 0,36 | 607,13 |
| 3 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А | 0,23 | 294,68 |
| 4 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 | 0,07 | 88,91 |
| 5 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 | 0,05 | 82,40 |

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления (перспективное положение до 2049 г.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Спрос на тепловую мощность, Гкал/час | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 39, с. Эконеомическое, ул. Почтовая, 12 | 0,19 | 187,00 |
| 2 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 21, с. Киевское, ул. 40 Лет Победы | 0,36 | 607,13 |
| 3 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А | 0,23 | 294,68 |
| 4 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 | 0,07 | 88,91 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 | 0,05 | 82,40 |

Годовой расход тепловой энергии на отопление определяется по формуле:

Qгод от = Zот х Qотр х (( Тв – Тсо)/( Тв – Тн)) х Ро , Гкал/год, где:

Qотр – максимальный часовой расход тепла на отопление, Гкал/ч;

Ро – продолжительность отопительного периода, сутки;

Zот – время работы в сутки, ч;

Тсо – средняя температура наружного воздуха за отопительный период;

Тн – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции,

Тв – расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах Киевского сельского поселения Крымского района и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Киевскому сельскому поселению Крымского района

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование элемента территориального деления | Наименование источника централизованного теплоснабжения | Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/час /км2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2049 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Киевское | Котельная № 21, с. Киевское, ул. 40 Лет Победы | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | с. Киевское | Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А | 24,388 | 24,388 | 24,388 | 24,388 | 24,388 |
| 3 | с. Киевское | Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 | 7,604 | 7,604 | 7,604 | 7,604 | 7,604 |
| 4 | с. Киевское | Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 | 42,308 | 42,308 | 42,308 | 42,308 | 42,308 |
| 5 | с. Экономическое | Котельная № 39, с. Экономическое, ул. Почтовая, 12 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение в Киевском сельском поселении Крымского района имеется в с. Киевское и с. Экономическое.

Отопление жилой застройки в остальных населенных пунктах осуществляется с помощью автономных источников отопления.

На территории Киевского сельского поселения Крымского района действует централизованная и децентрализованная система теплоснабжения. Объекты, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных источников отопления. Система централизованного теплоснабжения в Киевском сельском поселении Крымского района включает в себя единый комплекс сооружений, основного котельного и вспомогательного оборудования, а также наружных инженерных коммуникаций. Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность пяти источников тепловой энергии, работающих на природном газе. Изменение зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии не предусматривается.

Таблица 6

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная № 21, с. Киевское, ул.40 Лет Победы | 0,86 | КСГ-1 | 1 | 2,16 | природный газ |
|  | 0,65 | КСВ-0,75 | 1 |  |  |
|  | 0,65 | КСВ-0,75 | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А | 0,3 | КГС-0,3 | 1 | 0,6 | природный газ |
|  | 0,3 | КГС-0,3 | 1 |  |  |
| Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 | 0,052 | Logano G645-120 | 1 | 0,097 | дизельное топливо |
|  | 0,045 | Logano G215-60 | 1 |  |  |
| Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 | 0,032 | Logano G215-52 | 1 | 0,064 | дизельное топливо |
|  |  | Logano G215-52 | 1 |  |  |
| Котельная № 39, с. Экономическое, ул. Почтовая, 12 | 0,103 | LoganoSK645-120 | 1 | 0,267 | дизельное топливо |
|  | 0,164 | LoganoSK645-190 | 1 |  |  |

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения. Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии Киевского сельского поселения Крымского района служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 233,250 тыс. м². Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка индивидуального жилого фонда, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около                 4,665 Гкал/час.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности в каждой из зон действия источников тепловой энергии и перспективные балансы, с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, приведены в таблице 7.

Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч

Таблица 7

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | МУП «ТЭК Крымского района» | ## Котельная № 39, ## с. Экономическое, ул. Почтовая, 12 | 2024 | 0,267 | 0,267 | 0,261 | 0,006 | 0,006 | 0,19 | 0,19 | 0,071 | 71 |
|  |  |  | 2025 | 0,267 | 0,267 | 0,261 | 0,006 | 0,006 | 0,19 | 0,19 | 0,071 | 71 |
|  |  |  | 2026 | 0,267 | 0,267 | 0,261 | 0,006 | 0,006 | 0,19 | 0,19 | 0,071 | 71 |
|  |  |  | 2027 | 0,267 | 0,267 | 0,261 | 0,006 | 0,006 | 0,19 | 0,19 | 0,071 | 71 |
|  |  |  | 2028 | 0,267 | 0,267 | 0,261 | 0,006 | 0,006 | 0,19 | 0,19 | 0,071 | 71 |
|  |  |  | 2029 | 0,267 | 0,267 | 0,261 | 0,006 | 0,006 | 0,19 | 0,19 | 0,071 | 71 |
|  |  |  | 2030 | 0,267 | 0,267 | 0,261 | 0,006 | 0,006 | 0,19 | 0,19 | 0,071 | 71 |
|  |  |  | 2031 | 0,267 | 0,267 | 0,261 | 0,006 | 0,003 | 0,19 | 0,19 | 0,071 | 71 |
|  |  |  | 2032 | 0,267 | 0,267 | 0,261 | 0,006 | 0,003 | 0,19 | 0,19 | 0,071 | 71 |
|  |  |  | 2033-2049 | 0,267 | 0,267 | 0,261 | 0,006 | 0,003 | 0,19 | 0,19 | 0,071 | 71 |
| 2 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 21, с. Киевское, ул.40 Лет Победы | 2024 | 1,95 | 1,95 | 1,942 | 0,008 | 0,123 | 0,36 | 0,36 | 1,582 | 18 |
|  |  |  | 2025 | 1,95 | 1,95 | 1,942 | 0,008 | 0,123 | 0,36 | 0,36 | 1,582 | 18 |
|  |  |  | 2026 | 1,95 | 1,95 | 1,942 | 0,008 | 0,123 | 0,36 | 0,36 | 1,582 | 18 |
|  |  |  | 2027 | 1,95 | 1,95 | 1,942 | 0,008 | 0,123 | 0,36 | 0,36 | 1,582 | 18 |
|  |  |  | 2028 | 1,95 | 1,95 | 1,942 | 0,008 | 0,123 | 0,36 | 0,36 | 1,582 | 18 |
|  |  |  | 2029 | 1,95 | 1,95 | 1,942 | 0,008 | 0,123 | 0,36 | 0,36 | 1,582 | 18 |
|  |  |  | 2030 | 1,95 | 1,95 | 1,942 | 0,008 | 0,123 | 0,36 | 0,36 | 1,582 | 18 |
|  |  |  | 2031 | 1,95 | 1,95 | 1,942 | 0,008 | 0,123 | 0,36 | 0,36 | 1,582 | 18 |
|  |  |  | 2032 | 1,95 | 1,95 | 1,942 | 0,008 | 0,070 | 0,36 | 0,36 | 1,582 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | 2033-2049 | 1,95 | 1,95 | 1,942 | 0,008 | 0,070 | 0,36 | 0,36 | 1,582 | 18 |
| 3 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А | 2024 | 0,6 | 0,6 | 0,595 | 0,005 | 0,015 | 0,23 | 0,23 | 0,365 | 38 |
|  |  |  | 2025 | 0,6 | 0,6 | 0,595 | 0,005 | 0,015 | 0,23 | 0,23 | 0,365 | 38 |
|  |  |  | 2026 | 0,6 | 0,6 | 0,595 | 0,005 | 0,015 | 0,23 | 0,23 | 0,365 | 38 |
|  |  |  | 2027 | 0,6 | 0,6 | 0,595 | 0,005 | 0,015 | 0,23 | 0,23 | 0,365 | 38 |
|  |  |  | 2028 | 0,6 | 0,6 | 0,595 | 0,005 | 0,015 | 0,23 | 0,23 | 0,365 | 38 |
|  |  |  | 2029 | 0,6 | 0,6 | 0,595 | 0,005 | 0,015 | 0,23 | 0,23 | 0,365 | 38 |
|  |  |  | 2030 | 0,6 | 0,6 | 0,595 | 0,005 | 0,015 | 0,23 | 0,23 | 0,365 | 38 |
|  |  |  | 2031 | 0,6 | 0,6 | 0,595 | 0,005 | 0,015 | 0,23 | 0,23 | 0,365 | 38 |
|  |  |  | 2032 | 0,6 | 0,6 | 0,595 | 0,005 | 0,015 | 0,23 | 0,23 | 0,365 | 38 |
|  |  |  | 2033-2049 | 0,6 | 0,6 | 0,595 | 0,005 | 0,012 | 0,23 | 0,23 | 0,365 | 38 |
| 4 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 | 2024 | 0,155 | 0,155 | 0,153 | 0,002 | 0,012 | 0,07 | 0,07 | 0,083 | 45 |
|  |  |  | 2025 | 0,155 | 0,155 | 0,153 | 0,002 | 0,012 | 0,07 | 0,07 | 0,083 | 45 |
|  |  |  | 2026 | 0,155 | 0,155 | 0,153 | 0,002 | 0,012 | 0,07 | 0,07 | 0,083 | 45 |
|  |  |  | 2027 | 0,155 | 0,155 | 0,153 | 0,002 | 0,012 | 0,07 | 0,07 | 0,083 | 45 |
|  |  |  | 2028 | 0,155 | 0,155 | 0,153 | 0,002 | 0,012 | 0,07 | 0,07 | 0,083 | 45 |
|  |  |  | 2029 | 0,155 | 0,155 | 0,153 | 0,002 | 0,012 | 0,07 | 0,07 | 0,083 | 45 |
|  |  |  | 2030 | 0,155 | 0,155 | 0,153 | 0,002 | 0,012 | 0,07 | 0,07 | 0,083 | 45 |
|  |  |  | 2031 | 0,155 | 0,155 | 0,153 | 0,002 | 0,012 | 0,07 | 0,07 | 0,083 | 45 |
|  |  |  | 2032 | 0,155 | 0,155 | 0,153 | 0,002 | 0,012 | 0,07 | 0,07 | 0,083 | 45 |
|  |  |  | 2033-2049 | 0,155 | 0,155 | 0,153 | 0,002 | 0,008 | 0,07 | 0,07 | 0,083 | 45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 | 2024 | 0,09 | 0,09 | 0,088 | 0,002 | 0,003 | 0,05 | 0,05 | 0,038 | 56 |
|  |  |  | 2025 | 0,09 | 0,09 | 0,088 | 0,002 | 0,003 | 0,05 | 0,05 | 0,038 | 56 |
|  |  |  | 2026 | 0,09 | 0,09 | 0,088 | 0,002 | 0,003 | 0,05 | 0,05 | 0,038 | 56 |
|  |  |  | 2027 | 0,09 | 0,09 | 0,088 | 0,002 | 0,003 | 0,05 | 0,05 | 0,038 | 56 |
|  |  |  | 2028 | 0,09 | 0,09 | 0,088 | 0,002 | 0,003 | 0,05 | 0,05 | 0,038 | 56 |
|  |  |  | 2029 | 0,09 | 0,09 | 0,088 | 0,002 | 0,003 | 0,05 | 0,05 | 0,038 | 56 |
|  |  |  | 2030 | 0,09 | 0,09 | 0,088 | 0,002 | 0,003 | 0,05 | 0,05 | 0,038 | 56 |
|  |  |  | 2031 | 0,09 | 0,09 | 0,088 | 0,002 | 0,003 | 0,05 | 0,05 | 0,038 | 56 |
|  |  |  | 2032 | 0,09 | 0,09 | 0,088 | 0,002 | 0,003 | 0,05 | 0,05 | 0,038 | 56 |
|  |  |  | 2033-2049 | 0,09 | 0,09 | 0,088 | 0,002 | 0,003 | 0,05 | 0,05 | 0,038 | 56 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

На территории Киевского сельского поселения Крымского района отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ               «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения» – это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 6.2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154             «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.

Вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплосети к выручке от передачи тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Таким образом, объект присоединения попадает в радиус эффективного теплоснабжения если выручка от передачи тепловой энергии присоединяемому объекту будет не меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к объекту.

В существующем варианте развития не выделены отдельные перспективные объекты подключения, в связи, с чем определить целесообразность подключения объектов централизованного теплоснабжения к существующим источниками и/или перспективным источникам не представляется возможным.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

1. Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот, где

qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м³/(Гкал/час);

Qот – максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

2. Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li, где

Vi – удельный объем воды i-го диаметра, м³;

Li – длина участка i-го диаметра, м.

3. Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот+ Vт.с)+GГВС, где

n – продолжительность отопительного периода;

t – часов работы в отопительный период;

GГВС – среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м³/час.

В таблице 8 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Баланс теплоносителя

Таблица 8

| Наименование источника теплоснабжения | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3 (Vот.) | Объем воды на заполнение трубопроводов сетей, м3Vт.с | Объем воды на ГВС, м3/год | Объем подпиточной воды, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная № 39, с. Экономическое, ул. Почтовая, 12 | 142 | - | - | - | - |
| Котельная № 21, с. Киевское, ул.40 Лет Победы | 680 | - | - | - | - |
| Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А | 229 | - | - | - | - |
| Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 | 80 | - | - | - | - |
| Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 | 65 | - | - | - | - |

Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей

Таблица 9

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Балансовая мощность подпиточного устройства источника, Gпуб, м3/ч | Ограничение производительности подпиточного устройства - Gогр, м3/ч | Нормативная (расчётная) среднечасовая подпитка, Gппр, м3/ч | Фактическая среднечасовая подпитка тепловой сети в прошедшем сезоне, Gпф', м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная № 39, с. Экономическое, ул. Почтовая, 12 | - | 0 | 0,041 | 0,041 |
| 2 | Котельная № 21, с. Киевское, ул.40 Лет Победы | 20 | 0 | 0,194 | 0,194 |
| 3 | Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А | - | 0 | 0,065 | 0,065 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 | ВПУ отсутствует | 0 | 0,023 | 0,023 |
| 5 | Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 | - | 0 | 0,019 | 0,019 |

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с пунктом 6.17. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Таблица 10

| Наименование источника теплоснабжения | Производительность ВПУ, т/час | Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час | Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 39, с. Экономическое, ул. Почтовая, 12 | - | 0,041 | 0,041 |
| Котельная № 21, с. Киевское, ул.40 Лет Победы | 20 | 0,194 | 0,194 |
| Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А | - | 0,065 | 0,065 |
| Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 | ВПУ отсутствует | 0,023 | 0,023 |
| Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 | - | 0,019 | 0,019 |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Киевского сельского поселения Крымского района

Теплоснабжение жилых территорий Киевского сельского поселения Крымского района предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Присоединение новых абонентов к существующим котельным не планируется.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Киевского сельского поселения Крымского района

В настоящей схеме теплоснабжения принят один вариант перспективного развития системы теплоснабжения, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивается надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, планируется снижение расход топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения коэффициента полезного действия котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Таблица 11

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - | - |

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 12

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 13

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации | после реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция котельной | снижение уровня износа | котельная № 21, с. Киевское, ул.40 лет Победы | мощность | МВт | 2,27 | 0,8 |
| 2 | Реконструкция котельной | снижение уровня износа | котельная № 22, с. Киевское, ул. Горького, д. 115 Б | мощность | МВт | 0,70 | 0,4 |
| 3 | Реконструкция котельной | снижение уровня износа | котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, д. 1 | мощность | МВт | 0,18 | 0,12 |

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Строительство источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрена.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы не запланированы.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Проведение реконструкции для перевода котельных в комбинированный режим выработки требует высоких капиталовложений. Настоящей схемой не предусмотрен перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, необходим следующий перечень документов:

решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения;

решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график

Таблица 14

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, ºС | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС | Температурный график, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 39, с. Экономическое, ул. Почтовая, 12 | отсутствует | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 21, с. Киевское, ул.40 Лет Победы | отсутствует | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А | отсутствует | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 | отсутствует | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 | отсутствует | -15 | +20 | 95/70 |

Расчетный график качественного температурного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 15.

Таблица 15

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | 50,8 | 42,3 |
| 7 | 52,9 | 43,7 |
| 6 | 55,0 | 45,0 |
| 5 | 57,1 | 46,4 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 59,1 | 47,7 |
| 3 | 61,1 | 49,0 |
| 2 | 63,1 | 50,3 |
| 1 | 65,1 | 51,6 |
| 0 | 67,1 | 52,8 |
| -1 | 69,0 | 54,0 |
| -2 | 71,0 | 55,3 |
| -3 | 72,9 | 56,5 |
| -4 | 74,8 | 57,6 |
| -5 | 76,7 | 58,8 |
| -6 | 78,6 | 60,0 |
| -7 | 80,4 | 61,1 |
| -8 | 82,3 | 62,3 |
| -9 | 84,1 | 63,4 |
| -10 | 86,0 | 64,5 |
| -11 | 87,8 | 65,6 |
| -12 | 89,6 | 66,7 |
| -13 | 91,4 | 67,8 |
| -14 | 93,2 | 68,9 |
| -15 | 95,0 | 70,0 |

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Производительность котельных Киевского сельского поселения Крымского района.

Таблица 16

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. | Год ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 21, с. Киевское, ул.40 лет Победы | 1,95 | 0,69 | 0,36 | 2028 |
| Котельная № 22, с. Киевское, ул. Горького, д. 115 Б | 0,6 | 0,34 | 0,23 | 2029 |
| Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, д. 1 | 0,155 | 0,1 | 0,07 | 2029 |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В Киевском сельском поселении Крымского района ввод новых источников теплоснабжения с использованием возобновляемых источников не планируется. Котельные работают на природном газе.

В качестве альтернативного источника энергии можно использовать солнечный модуль (установка, преобразующая солнечную энергию в тепловую энергию). Процедура перехода на солнечный модуль является довольно сложной и дорогостоящей.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории Киевского сельского поселения Крымского района перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную и производственную застройку

Таблица 17

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - | - |

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрены.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим, не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей не планируется.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Киевского сельского поселения Крымского района не планируется перевод открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Киевского сельского поселения Крымского района не планируется перевод открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Основными видами топлива являются природный газ и дизельное топливо. Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.), где:

Qвыр – годовая выработка тепла;

Qн – теплотворная способность топлива (природный газ – 8570,0 ккал/м3 (0,0086 Гкал/м3);

Qн – теплотворная способность топлива (дизельное топливо –                        10300,0 ккал/м3 (0,0103 Гкал/м3).

Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии

(существующее положение)

Таблица 18

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепловой энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепла кг.у.т./Гкал | КПД, % | Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс. м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная № 39, с. Экономическое, ул. Почтовая, 12 | 0,267 | дизельное топливо | 199,51 | 35,667 | 24,598 | 178,8 | 92 | 0,007 |
| 2 | Котельная № 21, с. Киевское, ул.40 Лет Победы | 1,95 | природный газ | 957,57 | 193,811 | 171,731 | 202,4 | 92 | 0,049 |
| 3 | Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А | 0,6 | природный газ | 322,56 | 66,077 | 58,549 | 204,9 | 92 | 0,017 |
| 4 | Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 | 0,155 | дизельное топливо | 112,04 | 19,873 | 13,706 | 177,4 | 92 | 0,004 |
| 5 | Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 | 0,09 | дизельное топливо | 90,92 | 15,988 | 11,026 | 175,8 | 92 | 0,003 |

Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии

(перспективное положение)

Таблица 19

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепловой энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепла кг.у.т./Гкал | КПД, % | Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс. м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная № 39, с. Экономическое, ул. Почтовая, 12 | 0,267 | дизельное топливо | 197,22 | 31,113 | 21,458 | 157,76 | 92 | 0,006 |
| 2 | Котельная № 21, с. Киевское, ул.40 Лет Победы | 1,95 | природный газ | 814,77 | 164,909 | 146,122 | 202,4 | 92 | 0,042 |
| 3 | Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А | 0,6 | природный газ | 318,16 | 65,191 | 57,764 | 204,9 | 92 | 0,016 |
| 4 | Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 | 0,155 | дизельное топливо | 105,55 | 15,978 | 11,020 | 151,38 | 92 | 0,003 |
| 5 | Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 | 0,09 | дизельное топливо | 90,22 | 13,666 | 9,424 | 151,47 | 92 | 0,003 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливе, потребляемом источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива, приведены в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная № 39, с. Экономическое, ул. Почтовая,12 | дизельное топливо | - |
| 2 | Котельная № 21, с. Киевское, ул. 40 Лет Победы | природный газ | - |
| 3 | Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А | природный газ | - |
| 4 | Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 | дизельное топливо | - |
| 5 | Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 | дизельное топливо | - |

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 21

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м3 | Ккал/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 39, с. Экономическое, ул. Почтовая, 12 | дизельное топливо | 100 | 43,12 | 10300,0 |
| Котельная № 21, с. Киевское, ул.40 Лет Победы | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 | дизельное топливо | 100 | 43,12 | 10300,0 |
| Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 | дизельное топливо | 100 | 43,12 | 10300,0 |

8.4. Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения

В Киевском сельском поселении Крымского района, преобладающем видом топлива, является природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Таблица 22

| Наименование вида топлива | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034-2049 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ## Котельная № 39, с. Экономическое, ул. Почтовая, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 24,598 | 24,598 | 24,598 | 24,598 | 24,598 | 24,598 | 21,458 |
| Котельная № 21, с. Киевское, ул.40 Лет Победы |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 171,731 | 171,731 | 171,731 | 171,731 | 171,731 | 171,731 | 146,122 |
| Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 58,549 | 58,549 | 58,549 | 58,549 | 58,549 | 58,549 | 57,764 |
| Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 13,706 | 13,706 | 13,706 | 13,706 | 13,706 | 13,706 | 11,02 |
| Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 11,026 | 11,026 | 11,026 | 11,026 | 11,026 | 11,026 | 9,424 |

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Таблица 23

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель реализации | Описание и место расположения объекта | Год реализации мероприятия | Расходы реализации мероприятия в ценах 2025 г., тыс. руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция котельной №21. Проектирование. Демонтаж. Установка 2 котлов RSA-400, замена насосной группы, замена системы электроснабжения и автоматики, замена дымовой трубы. Пусконаладка. Общестроительные работы по ремонту здания котельной. | Снижение уровня износа. Уменьшение установленной мощности. Повышение энергетической эффективности. | Котельная № 21, с. Киевское ул.40 лет Победы | 2028 | 15 046,5 | подрядная организация |
| 2 | Реконструкция котельной №22. Проектирование. Демонтаж. Установка 2 котлов RSA-200, замена насосной группы, замена системы электроснабжения и автоматики, замена дымовой трубы. Пусконаладка. Общестроительные работы по ремонту здания котельной. | Снижение уровня износа. Уменьшение установленной мощности. Повышение энергетической эффективности. | Котельная № 22 с. Киевское, ул. Горького, д. 115 Б | 2029 | 11 173,1 | подрядная организация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Реконструкция котельной №26. Таблица №13. Проектирование. Демонтаж. Установка 2 котлов Navien LST-60KR/ Kiturami KSO-50, замена насосной группы, замена системы электроснабжения и автоматики, замена дымовой трубы. Пусконаладка. Общестроительные работы по ремонту здания котельной. | Снижение уровня износа. Уменьшение установленной мощности. Повышение энергетической эффективности. | Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, д. 1 | 2029 | 6 146,3 | подрядная организация |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 24

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель реализации | Описание и место расположения | Год реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в ценах 2025 г., тыс. руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от Т 1 до УП 13 | 2033 | 204,83 | подрядная организация |
| 2 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 2 от Т 2 до УП 17 | 2033 | 246,41 | подрядная организация |
| 3 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 30 до УП 31 | 2033 | 3 623,11 | подрядная организация |
| 4 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 31 до УП 34 | 2033 | 1 139,63 | подрядная организация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 34 до ввода 1 в здание по ул. Горького, 116 | 2033 | 141,68 | подрядная организация |
| 6 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 26 от котельной № 26 до ввода в здание по ул. Красная, 233 | 2038 | 1 988,94 | подрядная организация |
| 7 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 39 от котельной № 39 до ввода в здание по ул. Почтовая, 12 | 2038 | 413,49 | подрядная организация |
| 8 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от котельной № 21 до УП 4 | 2045 | 2 487,87 | подрядная организация |
| 9 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 4 до УП 9 | 2045 | 1 255,86 | подрядная организация |
| 10 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 9 до ввода 1 в здание по ул. 40 лет Победы, 2 | 2045 | 198,09 | подрядная организация |
| 11 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 9 до УП 11 | 2045 | 859,68 | подрядная организация |
| 12 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 11 до Т 1 | 2045 | 236,56 | подрядная организация |
| 13 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 13 до ввода в здание по ул. 40 лет Победы, 3 | 2045 | 726,97 | подрядная организация |
| 14 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 11 до УП 15 | 2045 | 417,34 | подрядная организация |
| 15 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления от котельной № 21 от УП 15 до ввода 2 в здание по ул. 40 лет Победы, 2 | 2045 | 17,31 | подрядная организация |
| 16 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 15 до Т 2 | 2045 | 169,24 | подрядная организация |
| 17 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 17 до ввода в здание по ул. 40 лет Победы, 1 | 2045 | 27,72 | подрядная организация |
| 18 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 4 до УП 18 | 2045 | 3,85 | подрядная организация |
| 19 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления от котельной № 21 от УП 18 до УП 19 | 2045 | 169,24 | подрядная организация |
| 20 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 19 до Т 3 | 2045 | 959,68 | подрядная организация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от Т 3 до ввода в здание по ул. 40 лет Победы, 5 | 2045 | 7,70 | подрядная организация |
| 22 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 19 до УП 25 | 2045 | 448,11 | подрядная организация |
| 23 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 25 до УП 30 | 2045 | 8 742,28 | подрядная организация |
| 24 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 31 до УП3 5 | 2045 | 6,16 | подрядная организация |
| 25 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления от котельной № 21 от УП 35 до УП36 | 2045 | 78,85 | подрядная организация |
| 26 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 36 до ввода 2 в здание по ул. Горького, 116 | 2045 | 59,62 | подрядная организация |
| 27 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 36 до УП 38 | 2045 | 1 134,70 | подрядная организация |
| 28 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 38 до ввода в здание по ул.40 лет Победы, 9 | 2045 | 638,51 | подрядная организация |
| 29 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 38 до УП 45 | 2045 | 1 978,79 | подрядная организация |
| 30 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 45 до ввода в здание по ул. Красная, 110 | 2045 | 25,00 | подрядная организация |
| 31 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 45 до УП 46 | 2045 | 600,04 | подрядная организация |
| 32 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 46 до УП 47 | 2045 | 543,64 | подрядная организация |
| 33 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 21 от УП 47 до ввода в здание по ул.Красная,117 Г | 2045 | 35,42 | подрядная организация |
| 34 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 22 от котельной № 22 до ввода в здание по ул. Горького 115 Б | 2045 | 2 009,24 | подрядная организация |
| 35 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 37 от котельной № 37 до ввода в здание по ул. Красная, 231 А | 2045 | 692,36 | подрядная организация |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Таблица 25

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029–2033 | 2034–2049 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Киевского сельского поселения Крымского района не планируется перевод открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Показатели экономического эффекта реализации схемы теплоснабжения

Таблица 26

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до | после |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 39, с. Экономическое, ул. Почтовая, 12 |  |  |  |
| 1 | Экономия дизельного топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 24,598 | 21,458 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 199,51 | 197,22 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 21, с. Киевское, ул.40 Лет Победы |  |  |  |
| 1 | Экономия дизельного топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 171,731 | 146,122 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 957,57 | 814,77 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А |  |  |  |
| 1 | Экономия дизельного топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 58,549 | 57,764 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 322,56 | 318,16 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 |  |  |  |
| 1 | Экономия дизельного топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 13,706 | 11,02 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 112,04 | 105,55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 |  |  |  |
| 1 | Экономия дизельного топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 11,026 | 9,424 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 90,92 | 90,22 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Данные о фактически осуществленных инвестициях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации от                  08 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время МУП «ТЭК Крымского района», отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от                              27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пунктом 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г.     № 808 решение о присвоении организациям статуса единой теплоснабжающей организации в той или иной зоне деятельности принимает администрация муниципального образования Крымский район при утверждении схемы теплоснабжения.

Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Таблица 27

| Наименование источников в системе теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная № 39, с. Экономическое, ул. Почтовая, 12 | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 21, с. Киевское, ул. 40 Лет Победы | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В схеме теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, администрация муниципального образования Крымский район вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах Киевского сельского поселения Крымского района;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта схемы теплоснабжения заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, статус единой теплоснабжающей организации присваивается в соответствии со следующими критериями:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей вышеуказанным критериям.

Согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации МУП «ТЭК Крымского района», при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности теплоснабжающей организации, а именно:

заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В Киевском сельском поселении Крымского района заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не подавались.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 28

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал /час | Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении, м |  | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 39, с. Экономическое, ул. Почтовая,12 | 0,267 | 21,5 | 0 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 21, с. Киевское, ул.40 Лет Победы | 1,95 | 1188 | 0 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А | 0,6 | 99 | 0 | МУП «ТЭК Крымского района |
| Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 | 0,155 | 98 | 0 | МУП «ТЭК Крымского района |
| Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 | 0,09 | 36 | 0 | МУП «ТЭК Крымского района |

Раздел 11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии

Изменений в распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии настоящей схемой не запланировано.

11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Изменений в распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии настоящей схемой не запланировано.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки схемы теплоснабжения на территории Киевского сельского поселения Крымского района бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Противоречия по вопросам развития инфраструктуры Киевского сельского поселения Крымского района между схемами теплоснабжения и газоснабжения не выявлены.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Основной проблемой организации газоснабжения источников тепловой энергии является низкие темпы газификации населенных пунктов, а также требующиеся для газификации котельных объемы инвестиций.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При реализации региональной программы газификации необходимо дополнительно запланировать комплекс мероприятий по строительству нового газопровода с целью подключения новых автономных источников тепловой энергии.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории Киевского сельского поселения Крымского района отсутствуют источники тепловой энергии и генерирующие объекты, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Киевского сельского поселения Крымского района, не намечается.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Описание системы и структуры водоснабжения, а также решения о развитии системы водоснабжения Киевского сельского поселения Крымского района, относящейся к системам теплоснабжения содержатся в схеме водоснабжения Киевского сельского поселения Крымского района.

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Строительство новых источников тепловой энергии не планируется.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Киевского сельского поселения Крымского района

14.1. Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения

Таблица 29

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед. изм. | Существующее положение | Ожидаемые показатели (2027-2049 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## Котельная № 39, с. Экономическое, ул. Почтовая,12 |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./Гкал | 178,8 | 157,76 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 6,068 | 3,669 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 71 | 71 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 5,036 | 5,036 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д | н/д |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 1 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | 0 | 0 |
| Котельная № 21, с. Киевское, ул.40 Лет Победы |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 202,4 | 202,4 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 6,568 | 3,711 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18 | 18 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 138,866 | 138,866 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д | н/д |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 1 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) |  |  |  |
| Котельная № 22, с. Киевское, ул. Шоссейная, 2 А |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 204,9 | 204,9 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 4,673 | 3,675 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 38 | 38 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 19,154 | 19,154 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д | н/д |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за | % | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) |  |  |  |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| Котельная № 26, с. Киевское, ул. Красная, 233, стр. 3 |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 177,4 | 151,38 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 6,937 | 4,612 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 45 | 45 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 39,900 | 39,900 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д | н/д |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)ыыы | % | 0 | 1 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| Котельная № 37, с. Киевское, ул. Гагарина, 1 |  |  |  |  |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 175,8 | 151,47 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 5,421 | 4,722 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 56 | 56 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 20,160 | 20,160 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из | % | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) |  |  |  |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д | н/д |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)ыыы | % | 0 | 1 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработана тарифно-балансовая модель.

Тарифно-балансовая модель сформирована с учетом следующих показателей, рассмотренных в соответствующих главах схемы теплоснабжения, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

индексы-дефляторы Министерства экономического развития Российской Федерации;

баланс тепловой мощности;

баланс тепловой энергии;

топливный баланс;

баланс теплоносителей;

балансы холодной воды питьевого качества;

тарифы на покупные энергоносители и воду;

производственные расходы товарного отпуска;

производственная деятельность;

инвестиционная деятельность;

финансовая деятельность;

проекты схемы теплоснабжения.

Показатель «Индексы-дефляторы Министерства экономического развития Российской Федерации» предназначен для использования индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.

В показателе «Балансы тепловой мощности» сформированы перспективные балансы тепловой мощности в каждой зоне действия существующих, реконструируемых, модернизируемых и планируемых к строительству источников тепловой энергии.

В показателе «Балансы тепловой энергии» сформированы перспективные балансы тепловой энергии в каждой зоне действия и для предприятия в целом существующих, реконструируемых, модернизируемых и планируемых к строительству источников тепловой мощности.

В показателе «Топливный баланс» сформированы перспективные потребности в топливе различного вида для каждой зоны действия источника тепловой энергии и для предприятия в целом.

В показателе «Балансы теплоносителей» сформированы перспективные потребности в теплоносителе (в общем виде в виде горячей воды и пара, различных термодинамических параметров) для каждой зоны действия источника тепловой энергии и источниках обеспечения расходной части теплоносителя.

В показателе «Балансы холодной воды питьевого качества» сформированы перспективные потребности в холодной воде питьевого качества, производимую или покупаемую теплоснабжающим предприятием для технологических целей функционирования котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов.

В показателе «Тарифы на покупные энергоносители и воду» сформированы перспективные цены на покупаемые предприятием первичные энергоресурсы и воду.

В показателе «Производственные расходы товарного отпуска» сформированы калькуляционные статьи затрат предприятия с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития России и с учетом изменения топливно-энергетических балансов, балансов электроэнергии, воды и теплоносителя в зависимости от планируемых к реализации проектов схемы теплоснабжения.

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения.

В показателях «Производственная деятельность», «Инвестиционная деятельность» и «Финансовая деятельность» сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Таблица30

| №п/п | Наименование расходов | Ед. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выработано тепловой энергии всего | Гкал | 1806,659 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 44,632 |
|  | то же в % | % | 2,47 |
| 3 | Отпущено тепловой энергии в сеть | Гкал | 1762,027 |
| 4 | Покупка тепловой энергии | Гкал | 0 |
| 5 | Потери в сетях | Гкал | 361,689 |
|  | то же в % | % | 20,019 |
| 6 | Материалы на текущий ремонт, техническое обслуживание, кап. Ремонт собственными силами | тыс. руб. | 536,9 |
| 7 | Капитальный ремонт подрядными организациями | тыс. руб. | 1216,3 |
| 8 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 135,5 |
| 8.1 | Расходы на оплату труда рабочих | тыс. руб. | 3155,7 |
| 9 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 940,4 |
| 10 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1262,3 |
| 11 | Аренда | тыс. руб. | 0 |
| 12 | Налог на имущество | тыс. руб. | 280,4 |
| 13 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов |  |  |
| 13.1 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 522,3 |
| 13.1.1 | Тариф | руб./кВт*ч | 11,33 |
| 13.1.2 | Объем | тыс.кВт*ч | 46,1 |
| 13.2 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 24,2 |
| 13.2.1 | Цена | руб/м3 | 40,33 |
| 13.2.2 | Объем | м3 | 600 |
| 13.3 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 3846,4 |
| 13.3.1 | Цена | руб/тн | 10075,28 |
| 13.3.2 | Объем | тн | 381,8 |
| 13.4 | Расходы по созданию запасов топлива | тыс. руб. | 0,0 |
| 14 | Итого расходов на приобретение энергетических ресурсов | тыс. руб. | 4392,9 |
| 15 | Всего НВВ: | тыс. руб. |  |
| 16 | Удельный расход условного топлива на производственную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал | 211,3 |
| 17 | Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении | м | 1478,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Полезный отпуск | Гкал | 1400,3 |
| 19 | Среднегодовой тариф | руб./Гкал |  |

Начальник управления по вопросам

жизнеобеспечения, связи и

комфортной среды администрации                                                        А.А. Ферлер