ПОЕКТ СХЕМЫ теплоснабжения Крымского городского поселения Крымского района на период с 2025 по 2049 годы

(актуализация на 2027 год)

2026 год

Содержание

| Наименование | Страница |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 8 |
| Основные термины и понятия | 8 |
| Введение | 10 |
| Общая часть | 11 |
| Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Крымского городского поселения Крымского района | 13 |
| 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам | 13 |
| 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 27 |
| 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах | 30 |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Крымскому городскому поселению Крымского района | 30 |
| Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 32 |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 32 |
| 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 35 |
| 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть | 35 |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения | 47 |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения | 47 |
| Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 48 |
| 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 48 |
| 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 52 |
| Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения | 53 |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения | 53 |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения | 54 |
| Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии | 54 |
| 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения | 54 |
| 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 54 |
| 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 55 |
| 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных | 55 |
| 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 56 |
| 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 56 |
| 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации | 56 |
| 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения | 57 |
| 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей | 59 |
| 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 61 |
| Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 61 |
| 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 61 |
| 6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную и производственную застройку | 61 |
| 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 61 |
| 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной | 62 |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей | 62 |
| Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения | 78 |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 78 |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 79 |
| Раздел 8. Перспективные топливные балансы | 79 |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива | 79 |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии | 86 |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 87 |
| 8.4. Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Крымском городском поселении Крымского района | 88 |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса Крымского городского поселения Крымского района | 88 |
| Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 90 |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии | 90 |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов | 93 |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 102 |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения | 102 |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям | 102 |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации | 104 |
| Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 105 |
| 10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) | 105 |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации | 105 |
| 10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации | 107 |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации | 109 |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения | 109 |
| Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 111 |
| 11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии | 111 |
| 11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа | 111 |
| Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 111 |
| Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения | 111 |
| 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии | 111 |
| 13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии | 111 |
| 13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 112 |
| 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения | 112 |
| 13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии | 112 |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения) | 113 |
| 13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 113 |
| Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Крымского городского поселения Крымского района | 113 |
| 14.1. Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения | 113 |
| Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия | 146 |

Паспорт схемы

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Крымского городского поселения Крымского района являются:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ                                            «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от                                        22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

приказ Министерства энергетики РФ от 05 марта 2019 г. № 212                         «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения;

генеральный план Крымского городского поселения Крымского района.

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей Крымского городского поселения Крымского района поселения тепловой энергией;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки реализации схемы: 2025–2049 годы.

Основные термины и понятия

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения                  (ее часть), границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

Теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления – территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления – территория поселения (ее часть), принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

Расчетная тепловая нагрузка – тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период – год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения.

Базовый период актуализации – год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения.

Энергетические характеристики тепловых сетей – показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс – документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Материальная характеристика тепловой сети – сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков.

Удельная материальная характеристика тепловой сети – отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки – отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Введение

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счет развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счет его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Общая часть

Крымское городское поселение Крымского района входит в состав муниципального образования Крымский район.

В состав Крымского городского поселения Крымского района входит                2 населенных пункта: г. Крымск, хут. Верхнеадагум.

Численность населения на 1 января 2026 г. – 54 944 человек.

Теплоснабжающая организация – МУП «ТЭК Крымского района»:

котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 2 г. Крымск, ул. Ленина, 31, температурный график –                     95/70 ⁰С0, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 6, г. Крымск, ул. М. Гречко, 124, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15, температурный график –    95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 8 г. Крымск, ул. Адагумская, 127, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22, температурный график –  95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 Г, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 38, г. Крымск, ул. М. Гречко, 44, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 40, г. Крымск ул. Вавилова, температурный график –     95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 Г, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 11, г. Крымск, ул. Жукова,11 Б, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная.

Теплоснабжающая организация – АО «Краснодартеплосеть»:

котельная № 16 г. Крымск, микрорайон «Надежда», температурный график – 115/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная;

котельная № 18, г. Крымск, ул. Белинского, д.37 Л, температурный график – 95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная.

Теплоснабжающая организация – Жилищно-коммунальная служба № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС:

котельная № 132, г. Крымск, ул. Слободка, температурный график –                  95/70 ⁰С, система теплоснабжения – двухтрубная.

Данные для расчета системы теплоснабжения в соответствии с                             СП 131.13330.2020 приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 | -15 ⁰С |
| 2 | Средняя температура за отопительный период | -3,0 ⁰С |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | 146 сут. |

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

В таблице 2 показаны объемы строительных фондов, подключенных                   к системе теплоснабжения Крымского городского поселения Крымского района.

Таблица 2

| Наименование потребителей | Площадь, м2 | Объем, м3 | Этажность здания | Количество зданий |  | Количество абонентов | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление |  | ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Адагумская, 241 | 3003,70 | 11814,0 | 5 | – |  | 51 | 0,197665 |  | 0,014766 |
| ул. Адагумская, 281 | 5579,32 | 20272,0 | 5 | – |  | 107 | 0,330253 |  | 0,040163 |
| ул. Д. Бедного, 1 | 5250,43 | 26232,2 | 5 | – |  | 81 | 0,427351 |  | 0,011813 |
| ул. Д. Бедного, 19/3 | 34,40 | 210,00 | 1 | – |  | 1 | 0,007582 |  | – |
| ул. Д. Бедного, 29 | 3033,90 | 12686,5 | 5 | – |  | 48 | 0,212264 |  | 0,022739 |
| ул. К. Либкнехта, 2 | 2750,90 | 9146,00 | 5 | – |  | 43 | 0,161079 |  | 0,015586 |
| ул. К. Либкнехта, 4 | 2713,70 | 9355,00 | 5 | – |  | 40 | 0,164760 |  | 0,016953 |
| ул. К. Либкнехта, 5 | 2549,10 | 10557,0 | 6 | – |  | 31 | 0,181282 |  | 0,009745 |
| ул. К. Либкнехта, 7 | 4426,66 | 14100,0 | 5 | – |  | 91 | 0,229705 |  | 0,032189 |
| ул. К. Либкнехта, 9 | 3553,30 | 14049,0 | 6 | – |  | 49 | 0,228874 |  | 0,010631 |
| ул. К. Либкнехта, 19 | 1965,20 | 6979,00 | 5 | – |  | 41 | 0,132133 |  | 0,019688 |
| ул. К. Либкнехта, 19 А | 1965,96 | 7705,00 | 5 | – |  | 40 | 0,142485 |  | 0,009297 |
| ул. К. Либкнехта, 20 | 4126,55 | 14767,2 | 5 | – |  | 79 | 0,240574 |  | 0,022148 |
| ул. К. Либкнехта, 21 | 4639,10 | 14530,1 | 5 | – |  | 56 | 0,236712 |  | 0,018867 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| ул. Комарова, 36 | 1702,80 | 6286,00 | 5 | – |  | 40 | 0,119012 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 2 | 7162,99 | 25819,0 | 5 | – |  | 112 | 0,420620 |  | 0,035733 |
| ул. Коммунистическая, 36 | 1593,30 | 6195,00 | 5 | – |  | 26 | 0,117289 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 38 | 1366,70 | 4634,00 | 5 | – |  | 32 | 0,091816 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 44 | 1507,75 | 5949,00 | 5 | – |  | 25 | 0,117871 |  | 0,007678 |
| ул. Коммунистическая, 48 | 1640,55 | 5488,00 | 5 | – |  | 31 | 0,108736 |  | – |
| ул. Комсомольская, 20 | 3601,90 | 13648,0 | 5 | – |  | 56 | 0,222341 |  | – |
| ул. Комсомольская,33 | 5141,10 | 19153,6 | 8 | – |  | 53 | 0,312033 |  | – |
| ул. Комсомольская, 35 | 1971,10 | 6482,00 | 5 | – |  | 39 | 0,122723 |  | 0,011517 |
| ул. Крепостная, 40 | 3036,38 | 11178,0 | 5 | – |  | 60 | 0,187024 |  | 0,022695 |
| ул. Крепостная, 66 | 2539,10 | 10237,0 | 5 | – |  | 50 | 0,175787 |  | 0,024216 |
| ул. Крепостная, 76 | 2605,03 | 9886,00 | 5 | – |  | 40 | 0,174112 |  | 0,021055 |
| ул. Ленина, 182 | 2949,50 | 9394,84 | 5 | – |  | 60 | 0,165462 |  | – |
| ул. Ленина, 204 | 708,60 | 2389,00 | 2 | – |  | 16 | 0,055749 |  | – |
| ул. Ленина, 235 | 1585,00 | 5359,00 | 4 | – |  | 32 | 0,106181 |  | – |
| ул. Пролетарская, 26 | 3804,00 | 13024,6 | 9 | – |  | 53 | 0,212185 |  | 0,025397 |
| ул. Пролетарская, 36 | 2037,10 | 7131,00 | 5 | – |  | 41 | 0,135011 |  | – |
| ул. Пролетарская, 45 | 3293,59 | 12215,0 | 5 | – |  | 70 | 0,204374 |  | – |
| ул. Синева, 24 | 4929,40 | 13253,0 | 5 | – |  | 57 | 0,215906 |  | 0,023034 |
| ул. Синева, 34 | 3864,63 | 14763,0 | 5 | – |  | 81 | 0,240506 |  | 0,024511 |
| ул. Синева, 36, кв. 36–55 | 1297,90 | 5057,00 | 5 | – |  | 20 | 0,100197 |  | – |
| ул. Синева, 36, кв. 56-115 | 3532,00 | 10056,7 | 5 | – |  | 60 | 0,172691 |  | – |
| ул. Синева, 36 А | 6907,04 | 23154,8 | 9 | – |  | 102 | 0,377218 |  | – |
| ул. Фадеева, 23 | 5601,50 | 19989,0 | 5 | – |  | 109 | 0,325643 |  | 0,043706 |
| ул. Фадеева, 25 | 4418,00 | 13911,0 | 5 | – |  | 58 | 0,226625 |  | 0,024216 |
| ул. Фадеева, 29 | 1909,00 | 6464,00 | 4 | – |  | 37 | 0,122382 |  | 0,012108 |
| ул. Фадеева, 31 | 2339,13 | 9006,00 | 5 | – |  | 40 | 0,158614 |  | 0,015061 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Алагумская, 127 | 25,70 | 5572,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,060472 |  | – |
| ул. Адагумская, 281 А | 64,60 | 266,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,005036 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 2 | – | 660,00 | – | – |  | – | – |  | 0,000061 |
| ул. Д. Бедного, 1, кв.70, | – | 145,00 | – | – |  | – | 0,002873 |  | 0,000037 |
| ул. Д. Бедного, 16, 2 этаж, кабинеты 16-25, | 131,10 | 549,00 | 4 | 1 |  | 5 | 0,009186 |  | – |
| ул. Д. Бедного, 16, 1 этаж, помещения 2-4,6, 2 этаж помещения 1, 15, 15 А, 5, 5 А, 4 этаж | 1088,40 | 6320,90 | 4 | 1 |  | 5 | 0,105758 |  | – |
| ул. К. Либкнехта, 28, (основное здание) | 1052,60 | 4404,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,077668 |  | – |
| ул. К. Либкнехта, 28, (пищеблок) | 92,50 | 426,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,006210 |  | – |
| ул. К. Либкнехта, 35, | 1831,20 | 8921,00 | 3 | 2 |  | 1 | 0,156969 |  | – |
| ул. К. Либкнехта, 38, | 831,10 | 8683,40 | 2 | 1 |  | 2 | 0,102299 |  | – |
| ул. К. Либкнехта, 38, | 1069,70 | 2569,60 | 2 | 1 |  | 2 | 0,032107 |  | – |
| ул. К. Либкнехта, 6, | 959,50 | 3586,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,067893 |  | 0,000246 |
| ул. Коммунистическая, 28 административное помещение, 3 этаж | 373,90 | 2827,00 | 3 | 1 |  | 3 | 0,041076 |  | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| ул. Коммунистическая, 28 корпус 1 | 2967,40 | 12680,0 | 3 | 2 |  | 3 | 0,197690 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 28 корпус 2 | 479,30 | 2339,60 | 2 | 1 |  | 1 | 0,034106 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 28 корпус 3 | 303,50 | 1078,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,017010 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 32 | 1212,60 | 5971,40 | 2 | 1 |  | 1 | 0,099910 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 33 | 580,00 | 2822,00 | 2 | 1 |  | 2 | 0,052388 |  | 0,007375 |
| ул. Коммунистическая, 37 помещения 8-12 | 190,10 | 855,00 | 3 | 1 |  | 2 | 0,014305 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 39 А | 1987,90 | 7609,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,104582 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 44 | 251,60 | 1093,00 | 2 | 1 |  | 4 | 0,018287 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 44 | 218,40 | 1116,00 | 2 | 1 |  | 4 | 0,018672 |  | – |
| ул. Комсомольская, 10 | 886,10 | 5869,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,092609 |  | 0,004917 |
| ул. Комсомольская, 19 | 801,40 | 4718,00 | 1 | 3 |  | 1 | 0,093813 |  | – |
| ул. Комсомольская, 20 | – | 1620,00 | – | – |  | – | 0,026392 |  | – |
| ул. Комсомольская, 23 | 214,10 | 1299,40 | 1 | 1 |  | 1 | 0,024601 |  | – |
| ул. Комсомольская, 35 | – | 357,00 | – | – |  | – | – |  | – |
| ул. Комсомольская, 36 | 216,00 | 1245,00 | 3 | 3 |  | 1 | 0,020223 |  | – |
| ул. Комсомольская, 36 | 3469,10 | 17319,0 | 1 | 1 |  | 1 | 0,253125 |  | – |
| ул. Ленина, 192 | 1712,50 | 6808,00 | 2 | 1 |  | 2 | 0,132801 |  | – |
| ул. Ленина, 192, Литер З1 | 179,60 | 801,30 | 2 | 1 |  | 2 | 0,015171 |  | – |
| ул. Ленина, 196 | 473,00 | 2158,00 | 2 | 1 | 1 |  | 0,036106 | – |  |
| ул. Ленина, 196 | 145,80 | 962,00 | 1 | 1 | 1 |  | 0,018213 | – |  |
| ул. Ленина, 215, (корпус 1) | 496,20 | 2463,00 | 2 | 1 | 1 |  | 0,043437 | – |  |
| ул. Ленина, 215, (корпус 2) | 273,80 | 649,00 | 1 | 1 | 1 |  | 0,011446 | – |  |
| ул. Ленина, 221 | 544,40 | 2337,00 | 2 | 1 | 1 |  | 0,044246 | – |  |
| ул. Ленина, 227 | 410,00 | 2799,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,045466 |  | – |
| ул. Ленина, 231 | 4585,30 | 29414,0 | 3 | 1 |  | 3 | 0,338552 |  | – |
| ул. Ленина, 231 | 386,30 | 1488,00 | 1 | 1 |  | 3 | 0,035336 |  | – |
| ул. Ленина, 233 | 171,40 | 676,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,012799 |  | – |
| ул. Ленина, 203 а | 81,80 | 386,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,000474 |  | – |
| ул. Пролетарская, 26 | 196,30 | 624,00 | 9 | 1 |  | 53 | 0,009067 |  | – |
| ул. Пролетарская, 61 | 621,90 | 3985,00 | 1 | 2 |  | 2 | 0,058091 |  | – |
| ул. Пролетарская, 61 | 808,70 | 2976,00 | 1 | 1 |  | 2 | 0,043383 |  | – |
| ул. Синева, 13 | 343,40 | 1477,00 | 2 | 1 |  | 6 | 0,027964 |  | – |
| ул. Синева, 18, Литер А, А 1 | 162,30 | 641,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,012136 |  | – |
| ул. Синева, 24 |  | 1584,00 | 1 | 1 |  | 1 | – |  | 0,000344 |
| ул. Ставропольская, 26 | 1065,40 | 4486,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,081196 |  | 0,012353 |
| ул. Фадеева, 15, помещения: 14,14 Д, 15 Б, 15, 21, 32, 35, 36 | 169,43 | 688,00 | 2 | 1 |  | 3 | 0,013026 |  | – |
| ул. Фадеева, 15, помещения: 1 Б, 26, 38 | 67,95 | 540,60 | 2 | 1 |  | 3 | 0,010235 |  | – |
| ул. Фадеева, 15, помещения 7-14 Е, 22-31 | 126,70 | 1008,00 | 2 | 1 |  | 3 | 0,019084 |  | – |
| ул. Фадеева, 27 | 3109,30 | 9044,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,142709 |  | 0,012906 |
| ул. Фадеева, 60 | 4250,30 | 18583,0 | 3 | 1 |  | 1 | 0,257918 |  | – |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Д. Бедного, 1, кв. 3 | - | 223,00 | - | - |  | - | 0,004222 |  | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| ул. Д. Бедного, 1, кв. 2 | - | 237,00 | - | - |  | - | 0,004315 |  | – |
| ул. Д. Бедного, 1, помещения 1,2,3, | 301,10 | 248,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,004515 |  | – |
| ул. Д. Бедного, 1, помещение 16 | - | 243,00 | - | - |  | - | 0,004511 |  | – |
| ул. Д. Бедного, 10 | 43,70 | 173,00 | 2 | 1 |  | 2 | 0,003275 |  | – |
| ул. Д. Бедного, 10, Литер А 3 | 89,20 | 352,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,006664 |  | – |
| ул. Д. Бедного, 10 | 39,00 | 182,00 | 2 | 1 |  | 2 | 0,003446 |  | – |
| ул. Д. Бедного, 12 | 1277,10 | 5311,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,090232 |  | – |
| ул. Д. Бедного, 14 | 882,50 | 5972,00 | 4 | 1 |  | 1 | 0,099920 |  | – |
| ул. Д. Бедного, 16 | 138,20 | 480,00 | 4 | 1 |  | 5 | 0,004328 |  | – |
| ул. Д. Бедного, 16 | 166,70 | 579,00 | 4 | 1 |  | 5 | 0,009687 |  | – |
| ул. Д. Бедного, 16, 4 этаж, помещения: 9, 10 | 28,50 | 107,10 | 4 | 1 |  | 5 | 0,001792 |  | – |
| ул. Д. Бедного, 16, 4эт., помещение 8 | 28,00 | 100,50 | 4 | 1 |  | 5 | 0,001682 |  | – |
| ул. Д. Бедного, 29 | – | 1162,00 | – | – |  | – | 0,019442 |  | 0,000246 |
| ул. Д. Бедного, | – | 1223,00 | – | – |  | – | 0,020463 |  | – |
| ул. Д. Бедного, | – | 566,00 | – | – |  | – | 0,009470 |  | – |
| ул. К. Либкнехта, 2-а | – | 440,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,006765 |  | – |
| ул. К. Либкнехта, 21 | – | 3212,00 | – | – |  | – | 0,052327 |  | 0,000061 |
| ул. К. Либкнехта, 5, кв.3 | – | 259,00 | – | – |  | – | 0,004904 |  | 0,000037 |
| ул. К. Либкнехта, 9, помещение 25 | – | 131,25 | – | – |  | – | 0,002138 |  | – |
| ул. К. Либкнехта, 9, помещения 1,2 | – | 84,00 | – | – |  | – | 0,001368 |  | – |
| ул. К. Либкнехта, 9 Пом. № 12,13,14,15,16 | – | 79,70 | – | – |  | – | 0,001298 |  | – |
| ул. Д. Бедного, 12 | 207,60 | 805,00 | 1 | 3 |  | 1 | 0,014840 |  | – |
| ул. Д. Бедного, 12 | 1218,70 | 4506,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,075392 |  | – |
| ул. Д. Бедного, 14о | 1561,60 | 5972,00 | 4 | 1 |  | 1 | 0,099920 |  | – |
| ул. К. Либкнехта, 9, помещения: 21, 22, 23 | – | 120,00 |  |  |  |  | 0,001955 |  | – |
| ул. К. Либкнехта, 9, помещения: 5, 6, 7, 8 | – | 211,40 |  |  |  |  | 0,003444 |  | – |
| ул. К. Либкнехта, 9, помещения: 9, 4 | – | 125,01 |  |  |  |  | 0,002037 |  | – |
| ул. К. Либкнехта, 9, помещения: 3, 3 А, 4, 10, 11 | – | 219,00 |  |  |  |  | 0,003568 |  | – |
| ул. К. Либкнехта, 9, помещения: 16, 17, 27,28 | – | 135,30 |  |  |  |  | 0,002204 |  | – |
| ул. К. Либкнехта, 9, помещения: 18, 26 | – | 162,96 |  |  |  |  | 0,002655 |  | – |
| ул. К. Либкнехта, 9, помещения: 19,24 | – | 120,69 |  |  |  |  | 0,001966 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 32 А, помещения: 7-10, 11-19 | 374,50 | 724,82 | 2 | 1 |  | 2 | 0,013723 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 32 А | 60,10 | 114,19 | 2 | 1 |  | 2 | 0,002162 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 33, Литер Б |  | 431,00 |  |  |  |  | 0,008160 |  | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| ул. Коммунистическая, 36 | – | 689,00 |  |  |  |  | 0,013045 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 36 | – | 534,10 |  |  |  |  | 0,010112 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 36, Литер А, помещения: 1,11 А, 11 Б,11 В, 14 А | – | 270,00 |  |  |  |  | 0,005112 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 37 | 1651,80 | 8770,00 | 3 | 1 |  | 2 | 0,146734 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 37 | 1301,60 | 5597,80 | 3 | 1 |  | 2 | 0,093526 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 44 | 188,20 | 871,00 | 2 | 1 |  | 4 | 0,014573 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 44, помещения: 26, 27, 27 А | 29,10 | 125,00 |  |  |  |  | 0,002367 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 46 | 265,10 | 817,06 | 1 | 1 |  | 1 | 0,015469 |  | – |
| ул. Коммунистическая, 48, Литер А | – | 344,00 |  |  |  |  | – |  | – |
| ул. Комсомольская, 20 | – | 738,00 |  |  |  |  | 0,012023 |  | – |
| ул. Комсомольская, 20, комнаты: 17 А, 17 Б, 17 В, 17 Г | – | 278,00 |  |  |  |  | 0,004529 |  | – |
| ул. Комсомольская, 20, помещения: 8-11, 11 А, 12 А-Г, 36, 37 | – | 547,00 |  |  |  |  | 0,008911 |  | – |
| ул. Комсомольская, 22 | 20,50 | 87,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,001338 |  | – |
| ул. Комсомольская, 24, Литер А 1, помещения: 4, 8 | 1715,26 | 327,00 | 2 | 1 |  | 2 | 0,005175 |  | – |
| ул. Комсомольская, 24, Литер А 1, А 2 | 10501,40 | 2002,00 | 2 | 1 |  | 2 | 0,031686 |  | – |
| ул. Комсомольская, 24 | 82,53 | 158,00 | 2 | 1 |  | 2 | 0,002429 |  | – |
| ул. Комсомольская, 24, помещения: 3, 7 | 2481,10 | 473,00 | 2 | 1 |  | 2 | 0,007272 |  | – |
| ул. Комсомольская, 24 | 115,40 | 22,00 | 2 | 1 |  | 2 | 0,000338 |  | – |
| ул. Комсомольская, 24 | 1028,10 | 196,00 | 2 | 1 |  | 2 | 0,003279 |  | – |
| ул. Ленина, 182 | - | 987,00 | - | - |  | - | 0,017383 |  | – |
| ул. Ленина, 190 | 169,20 | 934,00 | 1 | 1 |  | 2 | 0,015103 |  | – |
| ул. Ленина, 190 | 26,60 | 302,00 | 1 | 1 |  | 2 | 0,004643 |  | – |
| ул. Ленина, 196, Литер А, 2-й подъезд помещения:1, 1 А, 25 | 46,90 | 286,00 | 2 | 1 |  | 9 | 0,005044 |  | – |
| ул. Ленина, 196, Литер А, 2-й подъезд, помещения: 26, 27 Л | 31,80 | 142,00 | 2 | 1 |  | 9 | 0,002688 |  | – |
| ул. Ленина, 196 Литер А , 2 подъезд, помещение 27 М | 14,00 | 62,00 | 2 | 1 |  | 9 | 0,001174 |  | – |
| ул. Ленина, 196, Литер А, 2-й подъезд, помещение 27 А | 68,10 | 183,00 | 2 | 1 |  | 9 | 0,003781 |  | – |
| ул. Ленина, 196, Литер А, 2-й подъезд, помещения: 27 Г, 27 Д | 40,40 | 160,00 | 2 | 1 |  | 9 | 0,002713 |  | – |
| ул. Ленина, 196 Литер А, помещения: 5 А, 16 | 38,30 | 188,00 | 2 | 1 |  | 9 | 0,003559 |  | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| ул. Ленина, 196, Литер А помещения: 2, 3 | 96,60 | 348,00 | 2 | 1 |  | 9 | 0,005350 |  | – |
| ул. Ленина, 196, помещения: 4, 18, 19, 19 А, 21, 21 А, 21 Б, 22, 23, 24 | 171,90 | 619,00 | 2 | 1 |  | 9 | 0,010357 |  | – |
| ул. Ленина, 196, Литер А, помещения: 11, 12, 13, 15 Б | 123,80 | 446,00 | 2 | 1 |  | 9 | 0,008444 |  | – |
| ул. Ленина, 196, Литер А, комнаты: 9, 9 А, 10 | 82,20 | 296,00 | 2 | 1 |  | 9 | 0,004952 |  | – |
| ул. Ленина, 196 Литер Г, Г 1 | 60,90 | 247,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,004676 |  | – |
| ул. Ленина, 196, Литер Г | 110,00 | 394,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,006058 |  | – |
| ул. Ленина, 196, Литер Е | 82,80 | 202,00 | 1 | 1 |  | 3 | 0,003824 |  | – |
| ул. Ленина, 196, Литер Е, комнаты: 2, 5 | 25,40 | 62,00 | 1 | 1 |  | 3 | 0,001174 |  | – |
| ул. Ленина, 196, Литер Е, помещения: 3, 4 | 31,90 | 77,83 | 1 | 1 |  | 3 | 0,001474 |  | – |
| ул. Ленина, 196, Литер З | 160,30 | 548,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,010375 |  | – |
| ул. Ленина, 196, помещение 15 | 26,70 | 122,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,001876 |  | – |
| ул. Ленина, 196 | 81,10 | 292,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,005230 |  | – |
| ул. Ленина, 196 Ж | 71,30 | 535,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,010129 |  | – |
| ул. Ленина, 217 | 1458,50 | 5721,60 | 3 | 1 |  | 1 | 0,095730 |  | – |
| ул. Ленина, 219 | 29,00 | 70,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,001076 |  | – |
| ул. Ленина, 231 | 58,00 | 184,00 | 2 | 1 |  | 3 | 0,003484 |  | – |
| ул. Пролетарская, 24 | 99,60 | 426,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,008065 |  | – |
| ул. Пролетарская, 26 | 126,90 | 401,00 | 9 | 1 |  | 53 | 0,007592 |  | – |
| ул. Пролетарская, 26 | 57,50 | 184,00 | 9 | 1 |  | 53 | 0,003484 |  | – |
| ул. Пролетарская, 28 | 59,00 | 212,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,003547 |  | – |
| ул. Синева, 11 | 139,70 | 109,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,002064 |  | – |
| ул. Синева, 11 А | 90,80 | 400,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,006150 |  | – |
| ул. Синева, 13 | 65,30 | 280,00 | 2 | 1 |  | 6 | 0,005301 |  | – |
| ул. Синева, 13 | 513,61 | 2627,50 | 2 | 1 |  | 6 | 0,041901 |  | – |
| ул. Синева, 13 | 46,10 | 212,00 | 2 | 1 |  | 6 | 0,003259 |  | – |
| ул. Синева, 13, помещения: 8 А, 11, 13, 15-18 | 69,80 | 322,00 | 2 | 1 |  | 6 | 0,004951 |  | – |
| ул. Синева, 13 | 45,40 | 117,00 | 2 | 1 |  | 6 | 0,001799 |  | – |
| ул. Синева, 18 А, Литер Е | 125,20 | 546,50 | 2 | 1 |  | 1 | 0,008402 |  | – |
| ул. Синева, 20/1 | 168,40 | 601,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,009240 |  | – |
| ул. Синева, 24 | – | 2887,20 | – | – |  | – | – |  | 0,000012 |
| ул. Синева, 25, помещения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 А | 160,00 | 599,50 | 2 | 1 |  | 4 | 0,011350 |  | – |
| ул. Синева, 25, помещения: 10, 10 Б,12,17-20 | 286,00 | 1072,50 | 2 | 1 |  | 4 | 0,302031 |  | – |
| ул. Синева, 25, помещения: 11,13,14,15,16 | 54,00 | 202,70 | 2 | 1 |  | 4 | 0,003838 |  | – |
| ул. Синева, 25, помещения: 9, 21, 22 | 44,50 | 140,50 | 2 | 1 |  | 4 | 0,002660 |  | – |
| ул. Синева, 30 | 242,80 | 945,00 | 1 | 4 |  | 1 | 0,021627 |  | – |
| ул. Синева, 30 | 394,40 | 2743,00 | 2 | 2 |  | 1 | 0,051933 |  | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| ул. Синева, 34 | 39,30 | 189,40 | 1 | 1 |  | 1 | 0,003586 |  | – |
| ул. Фадеева, 15, помещения: 24, 25, 25 А, 34 | 46,50 | 277,40 | 2 | 1 |  | 3 | 0,005252 |  | – |
| ул. Фадеева, 25 | – | 1048,32 | – | – |  | – | – |  | – |
| ул. Комсомольская, 31 | 267,60 | 1355,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,014390 |  | – |
| ул. Комсомольская, 33 | - | - | - | - |  | - | - |  | – |
| Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина, 31 Б | 1483,80 | 5540,00 | 5 | - |  | 25 | 0,109767 |  | – |
| ул. Ленина, 31 | 4312,86 | 14349,0 | 5 | - |  | 74 | 0,233761 |  | – |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина, 31 | 2579,00 | 11623,4 | 3 | 3 |  | 1 | 0,159758 |  | – |
| ул. Ленина, 31 | 939,50 | 3219,00 | 1 | 2 |  | 1 | 0,031963 |  | – |
| ул. Ленина, 31 | 518,60 | 2510,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,038680 |  | – |
| Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Лагерная,140 А | 2757,20 | 10007,5 | 5 | - |  | 50 | 0,171847 |  | 0,025102 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Фурманова, 40 А | 4150,20 | 16057,0 | 5 | 1 |  | 1 | 0,233307 |  | – |
| ул. Фурманова, 40 А (основное здание) | 2276,30 | 8850,00 | 4 | 1 |  | 1 | 0,129011 |  | - |
| ул. Фурманова, 40 А, (общественно-бытовой корпус) | 1664,40 | 8136,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,118603 |  | - |
| ул. Фурманова, 40 А | 2499,50 | 18653,0 | 1 | 2 |  | 1 | 0,257912 |  | - |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 95 | 130,10 | 850,50 | 1 | 1 |  | 1 | 0,016517 |  | - |
| ул. Советская, 95 | 101,20 | 391,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,006012 |  | - |
| Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кирова, 41 | 436,40 | 1857,00 | 2 | - |  | 8 | 0,044970 |  | - |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Темченко, 18 | 1269,50 | 5709,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,078467 |  | - |
| ул. Темченко, 18 | 3428,70 | 15207,0 | 3 | 2 |  | 1 | 0,209013 |  | - |
| Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Лермонтова, 3 | 669,10 | 2477,00 | 2 | - |  | 16 | 0,057803 |  | - |
| ул. Лермонтова, 5 | 671,30 | 2457,50 | 2 | - |  | 17 | 0,057348 |  | - |
| ул. Лермонтова, 6 | 770,20 | 2454,00 | 2 | - |  | 16 | 0,057266 |  | - |
| ул. Лермонтова, 8 | 664,30 | 2454,00 | 2 | - |  | 16 | 0,057266 |  | - |
| ул. Лермонтова, 10 | 669,10 | 2455,00 | 2 | - |  | 16 | 0,057290 |  | - |
| ул. Лермонтова, 12 | 676,40 | 2499,80 | 2 | - |  | 16 | 0,058335 |  | - |
| ул. Маршала Гречко,76 | 4351,00 | 13835,0 | 5 | - |  | 57 | 0,225387 |  | - |
| ул. Маршала Гречко, 78 | 3307,73 | 11702,0 | 5 | - |  | 72 | 0,195791 |  | - |
| ул. Маршала Гречко, 89 | 656,80 | 2366,00 | 2 | - |  | 16 | 0,055213 |  | - |
| ул. Маршала Гречко, 91 | 450,30 | 1418,93 | 2 | - |  | 8 | 0,036236 |  | - |
| ул. Маршала Гречко, 93 | 396,00 | 1387,00 | 2 | - |  | 8 | 0,036031 |  | - |
| ул. 1 Мая, 3 | 470,28 | 1433,00 | 2 | - |  | 12 | 0,036595 |  | - |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Свердлова, 65 | 902,30 | 3216,00 | 1 | 2 |  | 1 | 0,167973 |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| ул. Свердлова, 65 | 2367,80 | 10082,0 | 2 | 1 |  | 1 | 0,138572 |  | - |
| ул. Лермонтова, 4, Литер А | 475,22 | 1967,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,034690 |  | - |
| ул. Лермонтова, 4, литер Б | 1417,52 | 3944,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,069556 |  | - |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Маршала Гречко, 76 | - | 1906,00 | - | - |  | - | - |  | - |
| ул. М.Гречко,76 | - | 1091,00 | - | - |  | - | - |  | - |
| ул. Маршала Гречко,76 | - | 183,00 | - | - |  | - | - |  | - |
| ул. Маршала Гречко, 80 А | 245,40 | 883,56 | 1 | 1 |  | 2 | 0,013585 |  | - |
| ул. Маршала Гречко, 80 | 221,30 | 796,50 | 1 | 1 |  | 2 | 0,012246 |  | - |
| Котельная № 6, г. Крымск, ул. М. Гречко, 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Маршала Гречко, 124 | 556,70 | 2134,00 | 2 | - |  | 16 | 0,049799 |  | - |
| Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Горная, 1 | 2987,40 | 9813,37 | 4 | - |  | 62 | 0,172833 |  | - |
| ул. Горная, 2 | 2806,00 | 13142,0 | 4 | - |  | 56 | 0,214098 |  | - |
| ул. Горная, 9 | 665,21 | 2443,88 | 2 | - |  | 16 | 0,057030 |  | - |
| ул. Ленина, 201 | 3348,82 | 11679,4 | 5 | - |  | 71 | 0,195412 |  | - |
| ул. Ленина, 203 | 3374,50 | 12252,0 | 5 | - |  | 60 | 0,204993 |  | 0,026873 |
| ул. Пролетарская, 1 | 3487,40 | 12326,0 | 5 | - |  | 70 | 0,206231 |  | - |
| ул. Пролетарская, 2 | 4554,05 | 15484,0 | 5 | - |  | 80 | 0,252251 |  | 0,027617 |
| ул. Полковая, 62 | 2889,10 | 10091,0 | 5 | - |  | 70 | 0,173280 |  | - |
| ул. Полковая, 59 | 799,60 | 2891,00 | 2 | - |  | 26 | 0,066191 |  | - |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Горная,15 | 8901,60 | 37715,8 | 1 | 5 |  | 1 | 0,543268 |  | 0,117865 |
| ул. Горная,13 | 869,00 | 4223,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,078396 |  | - |
| ул. Горная,11 | 102,30 | 358,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,005219 |  | - |
| ул. Горная,11 | 5364,90 | 18757,0 | 5 | 1 |  | 1 | 0,261153 |  | - |
| ул. Ленина, 203 а | 81,80 | 386,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,007308 |  | - |
| ул. Пролетарская, 4 | 1427,10 | 4177,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,065911 |  | 0,008297 |
| ул. Луначарского, 303 | 5755,40 | 22611,8 | 3 | 1 |  | 1 | 0,310788 |  | - |
| ул. Луначарского, 303 | 704,30 | 2766,00 | 1 | 3 |  | 1 | 0,340319 |  | 0,004917 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Горная, 2 | - | 229,00 | - | - |  | - | 0,003613 |  | - |
| ул. Горная, 2 | - | 332,00 | - | - |  | - | 0,005701 |  | - |
| ул. Пролетарская, 1 | - | 332,00 | - | - |  | - | 0,005104 |  | - |
| Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина, 159 | 958,50 | 3562,00 | 2 | - |  | 18 | 0,075281 |  | 0,001914 |
| ул. Советская, 248 В | 1934,00 | 6478,00 | 4 | - |  | 36 | 0,122647 |  | 0,017128 |
| ул. Советская, 248 Д | 1954,00 | 6390,00 | 4 | - |  | 36 | 0,120981 |  | 0,010927 |
| ул. Адагумская, 127/1 | 2865,80 | 10605,0 | 3 | - |  | 66 | 0,182106 |  | - |
| ул. Адагумская, 139 | 6319,50 | 22968,0 | 5 | - |  | 106 | 0,374174 |  | 0,044002 |
| ул. Адагумская, 141 | 3164,10 | 12438,0 | 5 | - |  | 60 | 0,208105 |  | 0,021558 |
| ул. Адагумская, 143 | 3348,63 | 11908,0 | 5 | - |  | 60 | 0,199238 |  | 0,021263 |
| ул. Адагумская, 145 | 3117,50 | 12265,0 | 5 | - |  | 60 | 0,205211 |  | 0,026578 |
| ул. Адагумская, 151 | 3410,77 | 11816,0 | 5 | - |  | 71 | 0,197698 |  | 0,024511 |
| ул. Адагумская, 153 | 4594,60 | 14313,0 | 5 | - |  | 57 | 0,233175 |  | 0,024511 |
| ул. Адагумская, 155 | 4330,50 | 16440,0 | 5 | - |  | 72 | 0,267826 |  | 0,027759 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| ул. Вишневая, 1 | 4262,90 | 15849,0 | 9 | - |  | 72 | 0,258198 |  | 0,027464 |
| ул. Вишневая, 3 | 4287,70 | 15768,0 | 9 | - |  | 72 | 0,256878 |  | 0,032189 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Адагумская,127 | 25,70 | 381,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,004679 |  | - |
| ул. Адагумская,153 | - | 2072,00 | - | - |  | - | - |  | - |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Вишневая, 1 | 32,50 | 161,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,003048 |  | - |
| ул. Адагумская,153 | - | 2952,00 | - | - |  | - | 0,031018 |  | - |
| ул. Адагумская,155 | 881,10 | 2072,00 | 2 | 1 |  | 1 | - |  | - |
| ул. Адагумская, 153 | - | 161,00 | - | - |  | - | - |  | - |
| ул. Вишневая, 1 | 95,40 | 218,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,003352 |  | - |
| ул. Вишневая, 1, литер Г 1, 2 этаж | 36,00 | 89,90 | 2 | 1 |  | 1 | 0,001382 |  | - |
| ул. Вишневая, 1, литер Г 4, Г 11 | 114,00 | 944,10 | 2 | 1 |  | 1 | 0,014515 |  | - |
| ул. Вишневая, 1, Литер Г 4, Г 9 | 69,20 | 173,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,002660 |  | - |
| ул. Вишневая, 1, Литер Г 5, № 43, Г 6, № 42 | 88,40 | 221,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,003398 |  | - |
| ул. Вишневая, 1, Литер Г 4, помещения: 20, 3 8 | 71,20 | 178,00 | 2 | 1 |  | - | 0,003135 |  | - |
| ул. Вишневая, 1, Литер А, Б, В | 1584,50 | 6253,40 | 1 | 1 |  | 1 | 0,096145 |  | - |
| ул. Вишневая, 1 | 86,10 | 310,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,004766 |  | - |
| Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Революционная, 101 | 904,90 | 4309,00 | 2 | - |  | 12 | 0,075890 |  | - |
| ул. Революционная, 102 | 892,40 | 4309,00 | 2 | - |  | 13 | 0,075890 |  | - |
| ул. Революционная, 103 | 837,00 | 3959,00 | 2 | - |  | 12 | 0,069726 |  | - |
| ул. Кирова, 39 | 882,54 | 3886,00 | 2 | - |  | 12 | 0,071862 |  | - |
| ул. Слободская, 104 Б | 2025,70 | 6879,00 | 5 | - |  | 40 | 0,130239 |  | - |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Слободская,104 | 949,10 | 4577,00 | 2 | 1 |  | 2 | 0,087606 |  | - |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Слободская,104 Г | 833,20 | 8351,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,158109 |  | - |
| Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Луначарского, 116 (учебный корпус) | 2247,50 | 11047,5 | 2 | 1 |  | 1 | 0,151842 |  | - |
| ул. Луначарского, 116 | 148,40 | 520,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,008447 |  | - |
| Котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кирова, 22 | 1411,10 | 4999,00 | 3 | – |  | 24 | 0,101249 |  | 0,007678 |
| ул. Кирова, 22 А | 1414,10 | 4980,00 | 3 | – |  | 24 | 0,100864 |  | 0,005611 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кирова, 2 А | 755,50 | 1819,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,034439 |  | – |
| ул. Кирова, 2 А | 97,80 | 3570,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,072306 |  | – |
| Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Свердлова, 4 | 2345,10 | 6134,00 | 4 | – |  | – | 0,116134 |  | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Свердлова, 134 | 6019,80 | 23017,0 | 5 | – |  | 95 | 0,374972 |  | 0,033666 |
| ул. Свердлова, 13 6 | 2397,50 | 8187,00 | 5 | – |  | 41 | 0,147794 |  | 0,013289 |
| ул. Свердлова, 138 | 2401,04 | 8246,00 | 5 | – |  | 40 | 0,148859 |  | 0,014766 |
| ул. Свердлова, 140 | 4628,10 | 12850,0 | 5 | – |  | 48 | 0,214998 |  | 0,011813 |
| ул. Маршала Гречко, 104 | 3494,90 | 12850,5 | 5 | – |  | 60 | 0,215007 |  | 0,028645 |
| ул. Маршала Гречко, 106 | 3426,05 | 12851,0 | 5 | – |  | 60 | 0,215015 |  | 0,024609 |
| ул. Маршала Гречко, 108 | 1674,26 | 6278,00 | 5 | – |  | 32 | 0,118861 |  | 0,011813 |
| ул. Лермонтова, 11 А | 963,06 | 3448,00 | 2 | – |  | 18 | 0,075908 |  | 0,006289 |
| ул. Лермонтова, 13 А | 841,50 | 3169,20 | 2 | – |  | 16 | 0,069770 |  | 0,002067 |
| ул. Спартака, 1 | 4322,12 | 15268,0 | 6 | – |  | 72 | 0,248733 |  | 0,029236 |
| ул. Спартака, 3 | 3583,80 | 13175,0 | 5 | – |  | 60 | 0,214635 |  | 0,028645 |
| ул. 1 Мая, 22 А | 1057,79 | 3867,00 | 2 | – |  | 24 | 0,013281 |  | – |
| ул. 1 Мая, 22 Б | 1031,10 | 4010,00 | 2 | – |  | 24 | 0,082983 |  | – |
| ул. Лермонтова, 14 А | 1343,00 | 5335,00 | 4 | – |  | 24 | 0,105705 |  | 0,007656 |
| ул. Лермонтова, 14 | 794,00 | 2826,00 | 2 | – |  | 16 | 0,064703 |  | – |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Лермонтова, 14 А | 364,30 | 1531,00 | 2 | 1 |  | 2 | 0,028986 |  | – |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Лермонтова 14 А | 84,80 | 355,00 | 2 | 1 |  | 2 | 0,005458 |  | – |
| Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Октябрьская, 58 | 5954,15 | 16328,4 | 5 | – |  | 171 | 0,266008 |  | – |
| ул. Адагумская, 28 Б | 1423,90 | 4780,00 | 3 | – |  | 28 | 0,096813 |  | – |
| ул. Свердлова, 6 | 560,40 | 2467,00 | 2 | – |  | 16 | 0,057570 |  | – |
| ул. Свердлова, 8 | 488,20 | 2188,00 | 2 | – |  | 8 | 0,043352 |  | – |
| ул. Свердлова, 10 | 1165,40 | 4323,00 | 3 | – |  | 24 | 0,089461 |  | – |
| ул. Свердлова, 12 | 316,60 | 868,00 | 1 | – |  | 9 | 0,025606 |  | – |
| ул. Свердлова, 14 | 431,60 | 1626,00 | 1 | – |  | 10 | 0,040808 |  | – |
| ул. Свердлова, 15 | 2761,55 | 12033,0 | 3 | – |  | 53 | 0,164242 |  | – |
| ул. Свердлова, 16 | 1196,60 | 4312,00 | 3 | – |  | 24 | 0,089233 |  | – |
| ул. Свердлова, 19 | 2741,71 | 9662,00 | 3 | – |  | 53 | 0,144642 |  | – |
| ул. Ворошилова, 4 | 4189,97 | 16061,0 | 5 | – |  | 70 | 0,261651 |  | – |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Свердлова, 9-11 | 1937,50 | 8731,00 | 2 | 2 |  | 1 | 0,153978 |  | – |
| ул. Свердлова, 9-11 | 301,40 | 736,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,011316 |  | – |
| ул. Свердлова, 9-11 | 5,10 | 19,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,000360 |  | – |
| ул. Свердлова, 7 | 2075,10 | 13012,0 | 3 | 1 |  | 1 | 0,178843 |  | – |
| ул. Свердлова, 3 | 1135,80 | 9182,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,133851 |  | – |
| ул. Октябрьская, 39 | 961,50 | 4496,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,083464 |  | – |
| ул. Свердлова, 5 | 453,10 | 2947,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,047870 |  | – |
| ул. Свердлова, 5 А | 823,20 | 1893,70 | 1 | 1 |  | 1 | 0,030760 |  | – |
| ул. Свердлова, 5 | 3396,20 | 15609,6 | 3 | 1 |  | 1 | 0,217705 |  | – |
| ул. Октябрьская, 66 | 3217,90 | 13872,0 | 4 | 1 |  | 1 | 0,190664 |  | – |
| ул. Ворошилова, 1 | 5608,30 | 20243,0 | 5 | 1 |  | 1 | 0,347607 |  | – |
| ул. Свердлова, 8 | 189,20 | 850,00 | 2 | 2 |  | 1 | 0,018692 |  | – |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Свердлова, 2 Г | 3688,10 | 16201,0 | 4 | 1 |  | 1 | 0,228266 |  | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| ул. Октябрьская, 41 | 109,20 | 480,00 | 2 | 1 |  | 2 | 0,009088 |  | – |
| ул. Свердлова, 2 | 190,60 | 756,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,011084 |  | – |
| ул. Свердлова, 19 | - | 51,60 | - | - |  | - | 0,000750 |  | – |
| ул. Октябрьская, 41 | 98,80 | 435,00 | 2 | 1 |  | 2 | 0,008236 |  | – |
| Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Лермонтова, 13 Б | 650,10 | 2572,00 | 3 | – |  | 12 | 0,058887 |  | 0,005020 |
| ул. Лермонтова, 18 | 753,00 | 2721,00 | 2 | – |  | 16 | 0,062299 |  | 0,000547 |
| ул. Лермонтова, 20 | 769,90 | 2774,00 | 2 | – |  | 16 | 0,063512 |  | 0,006497 |
| ул. Лермонтова, 21 | 777,20 | 2727,76 | 2 | – |  | 15 | 0,062454 |  | 0,004725 |
| ул. Лермонтова, 22 | 476,20 | 1755,00 | 2 | – |  | 10 | 0,042500 |  | 0,004134 |
| ул. Лермонтова, 26 | 779,43 | 2770,00 | 2 | – |  | 16 | 0,063421 |  | 0,000547 |
| ул. Лермонтова, 28 | 785,50 | 2796,00 | 2 | – |  | 16 | 0,064016 |  | 0,002188 |
| ул. Лермонтова, 29 | 777,40 | 2733,00 | 2 | – |  | 16 | 0,062574 |  | 0,004430 |
| ул. Лермонтова, 30 | 914,60 | 2570,70 | 2 | – |  | 29 | 0,058858 |  | 0,002658 |
| ул. Лермонтова, 32 | 764,80 | 3196,00 | 2 | – |  | 15 | 0,070360 |  | 0,001914 |
| ул. Лермонтова, 34 | 419,40 | 1720,00 | 2 | – |  | 8 | 0,041652 |  | 0,003544 |
| ул. Лермонтова, 38 | 758,00 | 3202,00 | 2 | – |  | 17 | 0,070492 |  | 0,002734 |
| ул. Лермонтова, 38 А | 788,30 | 2780,00 | 2 | – |  | 16 | 0,063650 |  | – |
| ул. Лермонтова, 40 | 775,16 | 2855,00 | 2 | – |  | 16 | 0,065367 |  | 0,002734 |
| ул. Лермонтова, 40 А | 720,10 | 2410,00 | 2 | – |  | 12 | 0,056240 |  | – |
| ул. Лермонтова, 42 | 847,10 | 2906,00 | 2 | – |  | 18 | 0,066535 |  | 0,002953 |
| ул. Лермонтова, 44 | 793,37 | 2794,71 | 2 | – |  | 16 | 0,063987 |  | 0,002363 |
| ул. Лермонтова, 46 | 809,50 | 2862,00 | 2 | – |  | 16 | 0,065527 |  | 0,002067 |
| ул. Лермонтова, 48 | 767,64 | 2776,00 | 2 | – |  | 16 | 0,063558 |  | 0,000547 |
| ул. Лермонтова, 50 | 786,70 | 2761,00 | 2 | – |  | 16 | 0,063215 |  | 0,003555 |
| ул. Таманская, 9 | 3092,50 | 13320,0 | 5 | – |  | 50 | 0,216997 |  | 0,015947 |
| ул. Таманская, 11 | 1892,40 | 6324,00 | 4 | – |  | 36 | 0,119732 |  | 0,015652 |
| ул. Курганная, 22 | 996,20 | 3660,00 | 2 | – |  | 18 | 0,077352 |  | - |
| ул. Свердлова, 194 | 934,30 | 3430,00 | 2 | – |  | 18 | 0,078532 |  | 0,003828 |
| ул. Свердлова, 139 | 776,60 | 2690,00 | 2 | - |  | 16 | 0,061589 |  | 0,002658 |
| ул. Свердлова, 147 | 773,80 | 2694,00 | 2 | - |  | 16 | 0,061681 |  | 0,000591 |
| ул. Свердлова, 147 В | 790,20 | 2897,00 | 2 | - |  | 16 | 0,066329 |  | 0,002188 |
| ул. Свердлова, 172 | 1503,70 | 5758,00 | 4 | - |  | 24 | 0,114086 |  | 0,013289 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Свердлова, 155 | 673,40 | 2686,00 | 1 | 4 |  | 1 | 0,044941 |  | - |
| ул. Лермонтова, 25 | 314,40 | 1272,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,022433 |  | - |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Лермонтова, 21 | - | 146,00 | - | - |  | - | 0,002443 |  | - |
| ул. Лермонтова,32 | - | 110,00 | - | - |  | - | 0,002422 |  | - |
| Котельная № 38, г. Крымск, ул. Маршала Гречко, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Победы, 14 А | 892,70 | 3168,00 | 2 | - |  | 18 | 0,069744 |  | - |
| ул. Победы, 14 Б | 996,70 | 3478,00 | 2 | - |  | 18 | 0,076568 |  | - |
| ул. Маршала Гречко, 42 | 425,10 | 1986,00 | 2 | - |  | 8 | 0,046345 |  | - |
| ул. Маршала Гречко, 44 А | 804,30 | 2819,00 | 2 | - |  | 16 | 0,064543 |  | - |
| ул. Героев, 25 А | 2483,60 | 11371,0 | 4 | - |  | 48 | 0,190253 |  | - |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Маршала Гречко, 44 | 996,30 | 5709,00 | 2 | 3 |  | 2 | 0,108088 |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| ул. Маршала Гречко, 44 | 500,00 | 2220,00 | 2 | 1 |  | 2 | 0,042031 |  | - |
| Котельная № 40, г. Крымск ул. Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Вавилова, 2 | 204,20 | 461,25 | 1 | - |  | 4 | 0,012185 |  | - |
| ул. Вавилова, 5 | 765,85 | 2964,00 | 2 | - |  | 16 | 0,067863 |  | - |
| ул. Вавилова, 6 | 1360,90 | 5110,00 | 3 | - |  | 24 | 0,101247 |  | - |
| ул. Вавилова, 7 | 863,46 | 3174,00 | 2 | - |  | 18 | 0,069876 |  | - |
| ул. Вавилова, 8 | 666,40 | 2226,00 | 2 | - |  | 16 | 0,051946 |  | - |
| ул. Вавилова, 9 | 174,50 | 581,00 | 1 | - |  | 4 | 0,014837 |  | - |
| ул. Вавилова, 10 | 422,40 | 1701,00 | 2 | - |  | 8 | 0,041192 |  | - |
| ул. Вавилова, 11 | 365,70 | 1491,00 | 2 | - |  | 8 | 0,038076 |  | - |
| ул. Вавилова, 13 | 382,10 | 1483,00 | 2 | - |  | 8 | 0,037872 |  | - |
| ул. Рядновой, 1 | 214,80 | 452,00 | 1 | - |  | 4 | 0,011941 |  | - |
| ул. Рядновой, 2 | 1250,40 | 4854,00 | 3 | - |  | 28 | 0,098312 |  | - |
| ул. Рядновой, 4 | 1286,10 | 4915,00 | 3 | - |  | 28 | 0,099547 |  | - |
| ул. Рядновой, 5 | 697,90 | 2349,00 | 2 | - |  | 16 | 0,054816 |  | - |
| ул. Рядновой, 6 | 1280,60 | 4919,00 | 3 | - |  | 27 | 0,099628 |  | - |
| ул. Рядновой, 8 | 648,50 | 2673,00 | 2 | - |  | 14 | 0,061200 |  | - |
| ул. Рядновой, 12 | 72,60 | 546,00 | 1 | - |  | 2 | 0,013943 |  | - |
| ул. Родниковая, 2 А | 365,90 | 1328,00 | 1 | - |  | 7 | 0,034498 |  | - |
| ул. Шоссейная, 89 | 3968,89 | 16746,0 | 5 | - |  | 56 | 0,272811 |  | - |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Шоссейная, 87 А | 360,20 | 239,20 | 2 | 1 |  | 1 | 0,003678 |  | - |
| ул. Вавилова,12 А | 1496,10 | 7374,00 | 3 | 1 |  | 1 | 0,123377 |  | - |
| ул. Родниковая, 2 б | 638,50 | 3867,00 | 1 | 2 |  | 1 | 0,053150 |  | - |
| ул. Родниковая, 2 | 1269,10 | 5246,60 | 2 | 1 |  | 1 | 0,082788 |  | - |
| ул. Шоссейная, 87 | 211,50 | 805,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,014944 |  | - |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Шоссейная, 89 А | 595,10 | 2534,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,038960 |  | - |
| ул. Шоссейная, 89 | - | 95,00 | - | - |  | - | 0,001548 |  | - |
| Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Высоковольтная, 1 | 388,50 | 1395,55 | 2 | - |  | 9 | 0,036253 |  | - |
| ул. Высоковольтная, 4 | 811,00 | 2796,00 | 2 | - |  | 17 | 0,064016 |  | - |
| ул. Высоковольтная, 6 | 147,70 | 480,00 | 1 | - |  | 4 | 0,012681 |  | - |
| ул. Высоковольтная, 8 | 195,20 | 720,00 | 1 | - |  | 5 | 0,017119 |  | - |
| ул. Юркина, 1 | 1351,80 | 4714,00 | 2 | - |  | 28 | 0,095476 |  | - |
| ул. Юркина, 2 | 1222,90 | 4737,00 | 3 | - |  | 27 | 0,095942 |  | - |
| ул. Степная, 6 | 138,60 | 731,00 | 1 | - |  | 4 | 0,017380 |  | - |
| ул. Степная, 8 | 183,70 | 719,00 | 1 | - |  | 4 | 0,021527 |  | - |
| ул. Степная, 10 | 408,90 | 1595,00 | 2 | - |  | 8 | 0,040030 |  | - |
| ул. Степная, 14 | 364,10 | 1484,00 | 2 | - |  | 8 | 0,037898 |  | - |
| ул. Степная, 16 | 845,60 | 2934,00 | 2 | - |  | 19 | 0,067176 |  | - |
| Прочие организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Степная, 2 | 386,00 | 340,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,005227 |  | - |
| Котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Линейная, 2 А | 2799,30 | 11844,0 | 5 | - |  | 51 | 0,198167 |  | 0,022148 |
| ул. Привокзальная, 2 | 504,00 | 2015,00 | 2 | - |  | 8 | 0,047022 |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| ул. Привокзальная, 2 а | 666,90 | 3600,00 | 2 | - |  | 23 | 0,076084 |  | - |
| ул. Привокзальная, 6 | 643,10 | 3084,00 | 2 | - |  | 14 | 0,067894 |  | - |
| ул. Линейная, 2 Б | 2613,30 | 12245,0 | 5 | - |  | 50 | 0,204876 |  | 0,025988 |
| ул. Линейная, 4 А | 338,80 | 1211,00 | 1 | - |  | 5 | 0,031992 |  | 0,001181 |
| ул. Линейная, 4 Б | 135,20 | 498,00 | 1 | - |  | 4 | 0,016226 |  | 0,001772 |
| ул. Линейная, 4 В | 338,80 | 1211,00 | 1 | - |  | 10 | 0,031992 |  | 0,003839 |
| ул. Линейная, 4 Г | 135,20 | 498,00 | 1 | - |  | 10 | 0,016226 |  | 0,003839 |
| ул. Линейная, 4 Д | 135,20 | 498,00 | 1 | - |  | 4 | 0,016226 |  | 0,001181 |
| ул. Линейная, 4 Ж | 135,20 | 498,00 | 1 | - |  | 4 | 0,016226 |  | 0,001181 |
| ул. Линейная, 4 Е | 101,40 | 465,00 | 1 | - |  | 4 | 0,015151 |  | 0,001477 |
| ул. Линейная, 4/1 | 135,20 | 506,00 | 1 | - |  | 3 | 0,015818 |  | 0,000886 |
| ул. Линейная, 4/2 | 135,20 | 506,00 | 1 | - |  | 4 | 0,015818 |  | 0,001772 |
| ул. Линейная, 4/3 | 135,20 | 506,00 | 1 | - |  | 5 | 0,015818 |  | 0,001477 |
| ул. Линейная, 4/4 | 135,20 | 506,00 | 1 | - |  | 4 | 0,015818 |  | 0,000886 |
| ул. Линейная, 4/5 | 135,20 | 506,00 | 1 | - |  | 4 | 0,015818 |  | 0,000886 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Привокзальная, 16 | 1728,60 | 7145,00 | 2 | 2 |  | 1 | 0,106655 |  | - |
| ул. Школьная, 4 | 1187,70 | 9557,80 | 2 | 3 |  | 2 | 0,168559 |  | 0,012906 |
| Котельная № 11, г. Крымск, ул. Маршала Жукова,11 Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Маршала Жукова, 1 | 2611,90 | 10302,6 | 4 | - |  | 48 | 0,176913 |  | 0,016538 |
| ул. Маршала Жукова, 2 | 2570,10 | 9080,20 | 4 | - |  | 48 | 0,159920 |  | 0,017128 |
| ул. Маршала Жукова, 3 | 2590,30 | 9080,20 | 4 | - |  | 48 | 0,159920 |  | 0,016538 |
| ул. Маршала Жукова, 4 | 2624,40 | 9163,00 | 4 | - |  | 48 | 0,161379 |  | 0,019786 |
| ул. Маршала Жукова, 5 | 2522,47 | 10541,2 | 4 | - |  | 43 | 0,181010 |  | 0,017128 |
| ул. Маршала Жукова, 6 | 2630,45 | 9886,40 | 4 | - |  | 48 | 0,174119 |  | 0,026578 |
| ул. Маршала Жукова, 7 | 1977,80 | 8437,20 | 4 | - |  | 38 | 0,152311 |  | 0,012698 |
| ул. Маршала Жукова, 8 | 2560,30 | 9367,80 | 4 | - |  | 48 | 0,164986 |  | 0,020377 |
| ул. Маршала Жукова, 9 | 1923,10 | 6573,00 | 4 | - |  | 36 | 0,124446 |  | 0,016833 |
| ул. Маршала Жукова, 10 | 1883,19 | 7668,00 | 4 | - |  | 36 | 0,141801 |  | 0,019195 |
| ул. Маршала Жукова, 11 | 1220,25 | 4778,00 | 4 | - |  | 32 | 0,094669 |  | - |
| ул. Маршала Жукова, 12 | 1435,30 | 4920,00 | 4 | - |  | 24 | 0,097482 |  | - |
| ул. Маршала Жукова, 13 | 1345,81 | 4920,00 | 4 | - |  | 27 | 0,097482 |  | - |
| ул. Маршала Жукова, 14 | 1603,90 | 4651,00 | 4 | - |  | 25 | 0,092153 |  | 0,012108 |
| ул. Маршала Жукова, 15 | 3733,28 | 12628,0 | 5 | - |  | 60 | 0,222404 |  | 0,021263 |
| ул. Маршала Жукова, 16 | 5169,33 | 24052,6 | 5 | - |  | 76 | 0,391843 |  | 0,034256 |
| ул. Маршала Жукова, 17 | 3690,90 | 12534,0 | 5 | - |  | 60 | 0,209711 |  | 0,018309 |
| ул. Маршала Жукова, 16 Б 1 | 2291,30 | 9934,80 | 5 | - |  | 40 | 0,161849 |  | 0,008564 |
| ул. Маршала Жукова, 16 Б 2 | 1654,40 | 9934,80 | 5 | - |  | 31 | 0,161849 |  | 0,011517 |
| ул. Курганная, 1 П | 1312,10 | 3711,00 | 3 | - |  | 30 | 0,078430 |  | 0,016242 |
| ул. Курганная, 1 Б | 1290,10 | 3711,00 | 3 | - |  | 30 | 0,078430 |  | 0,005906 |
| ул. Курганная, 1 Б/3 | 674,10 | 1711,56 | 1 | - |  | 16 | 0,041448 |  | 0,006792 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Маршала Жукова, 35 | 2493,00 | 11774,4 | 2 | 1 |  | 1 | 0,185793 |  | - |
| ул. ул. Маршала Жукова, 35 | 480,30 | 1648,00 | 1 | 1 |  | 1 | 0,029064 |  | - |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Маршала Жукова, 16 | – | 221,54 | – | – |  | – | 0,003609 |  | – |
| ул. М. Жукова, 12 | – | 171,00 | – | – |  | – | 0,003238 |  | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| Котельная № 132, г. Крымск, ул. Слободка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Крымск, ул. Слободка, 104 | 894,75 | 4076 | 2 | 1 |  | 12 | 0,087 |  | 0,0086 |
| г. Крымск, ул. Слободка, 105 | 903,9 | 4076 | 2 | 1 |  | 12 | 0,0515 |  | 0,0104- |
| г. Крымск, ул. Слободка,106 | 539,1 | 2239 | 2 | 1 |  | 16 | 0,0515 |  | - |
| г. Крымск, ул. Слободка,107 | 559,6 | 2239 | 5 | 1 |  | 16 | 0,0515 |  |  |
| г. Крымск, ул. Слободка, 109 | 1975,06 | 6608 | 5 | 1 |  | 40 | 0,1350 |  | 0,0361 |
| г. Крымск, ул. Слободка, 110 | 3209,2 | 9248 | 5 | 1 |  | 60 | 0,1808 |  | 0,0463 |
| г. Крымск, ул. Слободка, 110 А | 1617,9 | 5234 | 5 | 1 |  | 30 | 0,1104 |  | 0,025 |
| г. Крымск, ул. Слободка, 165 | 2258,33 | 8618 | 4 | 1 |  | 32 | 0,1705 |  | 0,0303 |
| г. Крымск, ул. Слободка, 166 | 3114,26 | 11718 | 4 | 1 |  | 48 | 0,2227 |  | 0,0396 |
| г. Крымск, ул. Слободка,167 | 2213,41 | 8618 | 4 | 1 |  | 32 | 0,1705 |  | 0,0291 |
| г. Крымск, ул. Слободка, 168 | 3835,07 | 14496 | 5 | 1 |  | 60 | 0,2690 |  | 0,0547 |
| г. Крымск, ул. Слободка,169 | 3115,94 | 11718 | 4 | 1 |  | 48 | 0,2227 |  | 0,0413 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клуб | 1016– | 4398– | – | – |  | – | 0,0871 |  | – |
| Магазин | – | – | – | – |  | – | 0,047 |  | – |
| Котельная № 16, г. Крымск, микрорайон «Надежда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Надежды, 1 | 9 716,60 | – | 9 | – |  | – | 0,492 |  | 0,354 |
| ул. Надежды, 2 | 10988,10 | – | 9 | – |  | – | 0,476 |  | 0,335 |
| ул. Надежды, 3 | 13478,30 | – | 9 | – |  | – | 0,463 |  | 0,308 |
| ул. Надежды, 4 | 11831,40 | – | 9 | – |  | – | 0,462 |  | 0,459 |
| ул. Надежды, 5 | 8 310,90 | – | 9 | – |  | – | 0,263 |  | 0,313 |
| ул. Надежды, 7 А | 10247,50 | – | 9 | – |  | – | 0,306 |  | 0,038 |
| ул. Надежды, 9/1 | 10224,10 | – | 9 | – |  | – | 0,298 |  | 0,127 |
| ул. Надежды, 9/2 | 8 545,40 | – | 9 | – |  | – | 0,299 |  | 0,156 |
| ул. Надежды, 9/3 | 6 094,10 | – | 9 | – |  | – | 0,290 |  | 0,104 |
| ул. Надежды, 9/4 | 9 716,60 | – | 9 | – |  | – | 0,1456 |  | 0,065 |
| ул. Надежды, 11 | 7386,90 |  | 9 |  |  |  | 0,352 |  | 0,172 |
| Прочие потребители |  | – |  | – |  | – |  |  |  |
| ул. Надежды, 1 А, Литер 19 | – | – | – | – |  | – | 0,066 |  | – |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Белинского, д.37 Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Белинского, 37 Б | 2 834,9 | – | 5 | – |  | – | 0,243 |  | 0,271 |
| ул. Белинского, 37 Г | 3 799,4 | – | 5 | – |  | – | 0,243 |  | 0,271 |
| ул. Белинского, 37 Д | 3 095,0 | – | 5 | – |  | – | 0,243 |  | 0,271 |
| ул. Белинского, 37 М | 3 055,6 | – | 5 | – |  | – | 0,102 |  | 0,044 |
| ул. Белинского, 37 У | 3 887,3 | – | 5 | – |  | – | 0,102 |  | 0,044 |
| ул. Белинского, 37 И | 3 073,5 | – | 5 | – |  | – | 0,192 |  | 0,044 |
| ул. Белинского, 37 К | 1 923,1 | – | 5 | – |  | – | 0,098 |  | 0,022 |
| ул. Белинского, 37 Ж | 3 088,6 | – | 5 | – |  | – | 0,243 |  | 0,271 |
| ул. Октябрьская, 37 А | 3 095,6 | – | 5 | – |  | – | 0,243 |  | 0,271 |
| ул. Октябрьская, 37 И | 2 303,3 | – | 5 | – |  | – | 0,180 |  | 0,209 |
| ул. Октябрьская, 37 Г | 2 304,3 | – | 5 | – |  | – | 0,145 |  | 0,209 |
| ул. Октябрьская, 37 Б | 2 841,0 | – | 5 | – |  | – | 0,145 |  | 0,209 |
| ул. Октябрьская, 37 Ж | 2 811,7 | – | 5 | – |  | – | 0,145 |  | 0,209 |
| ул. Октябрьская, 37 Д | 1 919,0 | – | 5 | – |  | – | 0,013 |  | 0,135 |
| ул. Октябрьская, 37 Л | 3 973,4 | – | 5 | – |  | – | 0,109 |  | 0,047 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Октябрьская, 37 К | – | – | 1 | – |  | – | 0,100 |  | – |
| ул. Белинского, 37 Т | – | – | 2 | – |  | – | 0,015 |  | – |
| Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ворошилова, 17 | 1571,20 | 10368,0 | 2 | 1 |  | 1 | 0,163601 |  | 0,025075 |
| Котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Дивизионный, 15, | 3038,40 | 9205,00 | 2 | 1 |  | 1 | 0,160308 |  | 0,006453 |
| Котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Курганная, 1 л | 2010,60 | 10129,2 | 1 | 1 |  | 1 | 0,147658 |  | 0,024043 |

## 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

18

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления (существующее положение)

Таблица 3

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Спрос на тепловую мощность, Гкал/час | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | 11,865 | 16108,16 |
| 2 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 | 0,590 | 785,193 |
| 3 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 | 0,930 | 1214,746 |
| 4 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 | 0,320 | 388,0456 |
| 5 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 | 0,930 | 1298,965 |
| 6 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 6, г. Крымск, ул. М. Гречко, 124 | 0,050 | 58,52574 |
| 7 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | 3,080 | 4396,399 |
| 8 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 | 3,242 | 4177,334 |
| 9 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 | 0,510 | 571,8708 |
| 10 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 | 0,140 | 169,2972 |
| 11 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22 | 0,230 | 352,5621 |
| 12 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 Г | 0,160 | 160,9058 |
| 13 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 | 2,640 | 3273,319 |
| 14 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г | 2,790 | 3688,139 |
| 15 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А | 1,340 | 2191,274 |
| 16 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 38, г. Крымск, ул. М. Гречко, 44 | 0,460 | 517,2878 |
| 17 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 40, г. Крымск ул. Вавилова | 1,230 | 1860,526 |
| 18 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная | 0,420 | 628,3399 |
| 19 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 Г | 0,988 | 1646,983 |
| 20 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 11, г. Крымск, ул. М. Жукова, 11 Б | 3,882 | 5295,865 |
| 21 | ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС | Котельная № 132, г. Крымск, ул. Слободка | 2,214 | 3265,071 |
| 22 | АО «Краснодартеплосеть» | Котельная № 16, г. Крымск, микрорайон Надежда» | 6,863 | 9193 |
| 23 | АО «Краснодартеплосеть» | Котельная № 18, г. Крымск, ул. Белинского, 37 Л | 5,511 | 6290 |
| 24 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 | 0,387 | 259,459 |
| 25 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 | 0,258 | 229,258 |
| 26 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л | 0,722 | 236,122 |

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления (перспективное положение до 2049 г.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Спрос на тепловую мощность, Гкал/час | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | 6,863 | 8056,26 |
| 2 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 | 5,511 | 5165,12 |
| 3 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 | 0,930 | 1300,048 |
| 4 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 | 0,320 | 388,046 |
| 5 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 | 0,930 | 1455,569 |
| 6 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 6, г. Крымск, ул. М. Гречко, 124 | 0,050 | 60,224 |
| 7 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | 3,080 | 4392,313 |
| 8 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 | 3,242 | 4645,429 |
| 9 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 | 0,510 | 571,871 |
| 10 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 | 0,140 | 182,201 |
| 11 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22 | 0,230 | 379,363 |
| 12 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 Г | 0,160 | 163,003 |
| 13 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 | 2,640 | 3372,222 |
| 14 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г | 2,790 | 3971,043 |
| 15 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А | 1,340 | 2849,271 |
| 16 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 38, г. Крымск, ул. М. Гречко, 44 | 0,460 | 590,189 |
| 17 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 40, г. Крымск ул. Вавилова | 1,230 | 1860,526 |
| 18 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная | 0,420 | 798,238 |
| 19 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 Г | 0,988 | 1789,679 |
| 20 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 11, г. Крымск, ул. М. Жукова, 11 Б | 3,882 | 5383,368 |
| 21 | ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС | Котельная № 132, г. Крымск, ул. Слободка | 2,214 | 3265,071 |
| 22 | АО «Краснодартеплосеть» | Котельная № 16, г. Крымск, микрорайон «Надежда» | 4,654 | 6179,864 |
| 23 | АО «Краснодартеплосеть» | Котельная № 18, г. Крымск, ул. Белинского, 37 Л | 3,618 | 3570,758 |
| 24 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 | 0,387 | 259,459 |
| 25 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 | 0,258 | 229,258 |
| 26 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л | 0,722 | 236,122 |

Годовой расход тепловой энергии на отопление определяется по формуле:

Qгод от = Zот х Qотр х (( Тв – Тсо)/( Тв – Тн)) х Ро , Гкал/год, где:

Qотр – максимальный часовой расход тепла на отопление, Гкал/ч;

Ро – продолжительность отопительного периода, сутки;

Zот – время работы в сутки, ч;

Тсо – средняя температура наружного воздуха за отопительный период;

Тн – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции,

Тв – расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах Крымского городского поселения Крымского района и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Крымскому городскому поселению Крымского района

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование элемента территориального деления | Наименование источника централизованного теплоснабжения | Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/час /км² |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2049 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Крымск | Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| 2 | г. Крымск | Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 |
| 3 | г. Крымск | Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | 2,381 |
| 4 | г. Крымск | Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 | 16,527 | 16,527 | 16,527 | 16,527 | 16,527 |
| 5 | г. Крымск | Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 |
| 6 | г. Крымск | Котельная № 6, г. Крымск, ул. М. Гречко, 124 | 413,22 | 413,22 | 413,22 | 413,22 | 413,22 |
| 7 | г. Крымск | Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 | 0,815 |
| 8 | г. Крымск | Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
| 9 | г. Крымск | Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 |
| 10 | г. Крымск | Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 | 8,680 |
| 11 | г. Крымск | Котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| 12 | г. Крымск | Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 Г | 75,614 | 75,614 | 75,614 | 75,614 | 75,614 |
| 13 | г. Крымск | Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| 14 | г. Крымск | Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| 15 | г. Крымск | Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 16 | г. Крымск | Котельная № 38, г. Крымск, ул. М. Гречко, 44 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 17 | г. Крымск | Котельная № 40, г. Крымск, ул. Вавилова | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| 18 | г. Крымск | Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| 19 | г. Крымск | Котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 Г | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 |
| 20 | г. Крымск | Котельная № 11, г. Крымск, ул. М. Жукова, 11 Б | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| 21 | г. Крымск | Котельная № 132, г. Крымск, ул. Слободка | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 22 | г. Крымск | Котельная № 16, г. Крымск, микрорайон «Надежда» | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 |
| 23 | г. Крымск | Котельная № 18, г. Крымск, ул. Белинского, д.37 Л | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 | 0,896 |
| 24 | г. Крымск | Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 | 786,68 | 786,68 | 786,68 | 786,68 | 786,68 |
| 25 | г. Крымск | Котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 | 128,85 | 128,85 | 128,85 | 128,85 | 128,85 |
| 26 | г. Крымск | Котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л | - | - | - | - | - |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение в Крымском городском поселении Крымского района имеется только в г. Крымске.

Отопление жилой застройки в остальных населенных пунктах осуществляется с помощью автономных источников отопления.

На территории Крымского городского поселения Крымского района действует централизованная и децентрализованная система теплоснабжения. Объекты, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных источников отопления. Сложившаяся система централизованного теплоснабжения Крымского городского поселении Крымского района включает в себя единый комплекс сооружений, основного котельного и вспомогательного оборудования, а также наружных инженерных коммуникаций.

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность двадцати шести источников тепловой энергии. Источниками централизованного теплоснабжения в Крымском городском поселении Крымского района являются котельные, работающие на природном газе.

Изменение зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии не предусматривается.

Таблица 6

| Наименование источника теплоснабжения | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | ТВГ-8 | 1 | 24,9 | природный газ |
|  | ТВГ-8 | 1 |  |  |
|  | ТВГ-8 | 1 |  |  |
| Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 | ТТ50-400 | 1 | 0,69 | природный газ |
|  | ТТ50-400 | 1 |  |  |
| Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 | ТТ50-660 | 1 | 1,138 | природный газ |
|  | ТТ50-660 | 1 |  |  |
| Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 | КС-1 | 1 | 1 | природный газ |
|  | КС-1 | 1 |  |  |
| Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 | тт-50 | 1 | 1,319 | природный газ |
|  | тт-50 | 1 |  |  |
| Котельная № 6, г. Крымск, ул. М. Гречко, 124 | Хопер-50A | 1 | 0,096 | природный газ |
|  | BAXI SLIM | 1 |  |  |
| Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | RTQ-1500 | 1 | 4,64 | природный газ |
|  | RTQ-1500 | 1 |  |  |
|  | RTQ-1500 | 1 |  |  |
| Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 | ТТ100-2500 | 1 | 4,31 | природный газ |
|  | ТТ100-2500 | 1 |  |  |
| Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 | Э5Д2 | 1 | 1,038 | природный газ |
|  | Термотехник ТТ-450 | 1 |  |  |
| Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 | ишма100 | 1 | 0,218 | природный газ |
|  | ишма100 | 1 |  |  |
|  | ишма63 | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22 | Братск 1 | 1 | 1,72 | природный газ |
|  | Братск 1 | 1 |  |  |
| Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 г | RTQ-109 | 1 | 0,188 | природный газ |
|  | RTQ-109 | 1 |  |  |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 | ТТ100-2500 | 1 | 4,31 | природный газ |
|  | ТТ100-2500 | 1 |  |  |
| Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г | WEISHAUPT VITOPLEX-100 | 1 | 4,386 | природный газ |
|  | WEISHAUPT VITOPLEX-100 | 1 |  |  |
|  | WEISHAUPT VITOPLEX-100 | 1 |  |  |
| Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 а | тт-50-1300 | 1 | 2,242 | природный газ |
|  | тт-50-1300 | 1 |  | природный газ |
| Котельная № 38, г. Крымск, ул. М. Гречко, 44 | loganoSK645 | 1 | 1,034 | природный газ |
|  | loganoSK645 | 1 |  |  |
| Котельная № 40, г. Крымск, ул. Вавилова | Е-1/9 | 1 | 1,3 | природный газ |
|  | Е-1/9 | 1 |  |  |
| Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная | Е-1/9 | 1 | 1,3 | природный газ |
|  | Е-1/9 | 1 |  |  |
| Котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 Г | КВА «Радон» – 10 | 1 | 1,72 | природный газ |
|  | КВА «Радон» – 10 | 1 |  |  |
|  | КВА «Радон» – 10 | 1 |  |  |
|  | КВА «Радон» – 10 | 1 |  |  |
|  | КВА «Радон» – 10 | 1 |  |  |
|  | КВА «Радон» – 10 | 1 |  |  |
|  | КВА «Радон» – 10 | 1 |  |  |
|  | КВА «Радон» – 10 | 1 |  |  |
|  | КВА «Радон» – 10 | 1 |  |  |
|  | КВА «Радон» – 10 | 1 |  |  |
| Котельная № 11, г. Крымск, ул. Жукова.11 Б | RIELLO RTQ 2000 | 1 | 6,88 | природный газ |
|  | RIELLO RTQ 2000 | 1 |  |  |
|  | RIELLO RTQ 2000 | 1 |  |  |
|  | RIELLO RTQ 2000 | 1 |  |  |
| Котельная № 132, г. Крымск, ул. Слободка | НИИСТУ-5 | 1 | 2,791 | природный газ |
|  | НИИСТУ-5 | 1 |  |  |
|  | НИИСТУ-5 | 1 |  |  |
|  | НИИСТУ-5 | 1 |  |  |
|  | НИИСТУ-5 | 1 |  |  |
| Котельная № 16, г. Крымск, микрорайон «Надежда» | ТТ100 - 4200 | 1 | 3,61 | природный газ |
|  | ТТ100 - 4200 | 1 | 3,61 |  |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Белинского, 37 Л | ICI REX-240 | 1 | 2,07 | природный газ |
|  | ICI REX-240 | 1 | 2,07 |  |
|  | ICI REX-240 | 1 | 2,07 |  |
| Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 | TERM TRIO 90T | 5 | 0,387 | природный газ |
| Котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 | FIE REX-15 | 2 | 0,258 | природный газ |
| Котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л | Buderus Logano SK 755 | 2 | 0,722 | природный газ |

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгодно, чем отопление от централизованного теплоснабжения. Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Также отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии Крымского городского поселения Крымского района служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 1325,326 тыс. м².

Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможным точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м². Ориентировочная тепловая нагрузка индивидуального жилого фонда, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около              27,307 Гкал/час.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности в каждой из зон действия источников тепловой энергии и перспективные балансы, с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, приведены в таблице 7.

Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

Таблица 7

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | 2024 | 24,9 | 24,9 | 24,629 | 0,271 | 2,876 | 11,865 | 11,865 | +12,764 | 47,65 |
|  |  |  | 2025 | 24,9 | 24,9 | 24,629 | 0,271 | 2,876 | 11,865 | 11,865 | +12,764 | 47,65 |
|  |  |  | 2026 | 24,9 | 24,9 | 24,629 | 0,271 | 2,876 | 11,865 | 11,865 | +12,764 | 47,65 |
|  |  |  | 2027 | 24,9 | 24,9 | 24,629 | 0,271 | 2,592 | 11,865 | 11,865 | +12,764 | 47,65 |
|  |  |  | 2028 | 24,9 | 24,9 | 24,629 | 0,271 | 2,568 | 11,865 | 11,865 | +12,764 | 47,65 |
|  |  |  | 2029 | 24,9 | 24,9 | 24,629 | 0,271 | 2,520 | 11,865 | 11,865 | +12,764 | 47,65 |
|  |  |  | 2030 | 24,9 | 24,9 | 24,629 | 0,271 | 2,451 | 11,865 | 11,865 | +12,764 | 47,65 |
|  |  |  | 2031 | 24,9 | 24,9 | 24,629 | 0,271 | 2,298 | 11,865 | 11,865 | +12,764 | 47,65 |
|  |  |  | 2032 | 24,9 | 24,9 | 24,629 | 0,271 | 2,298 | 11,865 | 11,865 | +12,764 | 47,65 |
|  |  |  | 2033-2049 | 24,9 | 24,9 | 24,629 | 0,271 | 1,315 | 11,865 | 11,865 | +12,764 | 47,65 |
| 2 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 | 2024 | 0,69 | 0,69 | 0,677 | 0,013 | 0,078 | 0,590 | 0,590 | +0,087 | 85,51 |
|  |  |  | 2025 | 0,69 | 0,69 | 0,677 | 0,013 | 0,078 | 0,590 | 0,590 | +0,087 | 85,51 |
|  |  |  | 2026 | 0,69 | 0,69 | 0,677 | 0,013 | 0,078 | 0,590 | 0,590 | +0,087 | 85,51 |
|  |  |  | 2027 | 0,69 | 0,69 | 0,677 | 0,013 | 0,078 | 0,590 | 0,590 | +0,087 | 85,51 |
|  |  |  | 2028 | 0,69 | 0,69 | 0,677 | 0,013 | 0,078 | 0,590 | 0,590 | +0,087 | 85,51 |
|  |  |  | 2029 | 0,69 | 0,69 | 0,677 | 0,013 | 0,078 | 0,590 | 0,590 | +0,087 | 85,51 |
|  |  |  | 2030 | 0,69 | 0,69 | 0,677 | 0,013 | 0,078 | 0,590 | 0,590 | +0,087 | 85,51 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | 2031 | 0,69 | 0,69 | 0,677 | 0,013 | 0,060 | 0,590 | 0,590 | +0,087 | 85,51 |
|  |  |  | 2032 | 0,69 | 0,69 | 0,677 | 0,013 | 0,060 | 0,590 | 0,590 | +0,087 | 85,51 |
|  |  |  | 2033-2049 | 0,69 | 0,69 | 0,677 | 0,013 | 0,043 | 0,590 | 0,590 | +0,087 | 85,51 |
| 3 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 | 2024 | 1,138 | 1,138 | 1,117 | 0,021 | 0,127 | 0,930 | 0,930 | +0,187 | 81,72 |
|  |  |  | 2025 | 1,138 | 1,138 | 1,117 | 0,021 | 0,127 | 0,930 | 0,930 | +0,187 | 81,72 |
|  |  |  | 2026 | 1,138 | 1,138 | 1,117 | 0,021 | 0,127 | 0,930 | 0,930 | +0,187 | 81,72 |
|  |  |  | 2027 | 1,138 | 1,138 | 1,117 | 0,021 | 0,127 | 0,930 | 0,930 | +0,187 | 81,72 |
|  |  |  | 2028 | 1,138 | 1,138 | 1,117 | 0,021 | 0,127 | 0,930 | 0,930 | +0,187 | 81,72 |
|  |  |  | 2029 | 1,138 | 1,138 | 1,117 | 0,021 | 0,127 | 0,930 | 0,930 | +0,187 | 81,72 |
|  |  |  | 2030 | 1,138 | 1,138 | 1,117 | 0,021 | 0,127 | 0,930 | 0,930 | +0,187 | 81,72 |
|  |  |  | 2031 | 1,138 | 1,138 | 1,117 | 0,021 | 0,127 | 0,930 | 0,930 | +0,187 | 81,72 |
|  |  |  | 2032 | 1,138 | 1,138 | 1,117 | 0,021 | 0,127 | 0,930 | 0,930 | +0,187 | 81,72 |
|  |  |  | 2033-2049 | 1,138 | 1,138 | 1,117 | 0,021 | 0,043 | 0,930 | 0,930 | +0,187 | 81,72 |
| 4 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 | 2024 | 1 | 1 | 0,992 | 0,008 | 0,000 | 0,320 | 0,320 | +0,672 | 32,00 |
|  |  |  | 2025 | 1 | 1 | 0,992 | 0,008 | 0,000 | 0,320 | 0,320 | +0,672 | 32,00 |
|  |  |  | 2026 | 1 | 1 | 0,992 | 0,008 | 0,000 | 0,320 | 0,320 | +0,672 | 32,00 |
|  |  |  | 2027 | 1 | 1 | 0,992 | 0,008 | 0,000 | 0,320 | 0,320 | +0,672 | 32,00 |
|  |  |  | 2028 | 1 | 1 | 0,992 | 0,008 | 0,000 | 0,320 | 0,320 | +0,672 | 32,00 |
|  |  |  | 2029 | 1 | 1 | 0,992 | 0,008 | 0,000 | 0,320 | 0,320 | +0,672 | 32,00 |
|  |  |  | 2030 | 1 | 1 | 0,992 | 0,008 | 0,000 | 0,320 | 0,320 | +0,672 | 32,00 |
|  |  |  | 2031 | 1 | 1 | 0,992 | 0,008 | 0,000 | 0,320 | 0,320 | +0,672 | 32,00 |
|  |  |  | 2032 | 1 | 1 | 0,992 | 0,008 | 0,000 | 0,320 | 0,320 | +0,672 | 32,00 |
|  |  |  | 2033-2049 | 1 | 1 | 0,992 | 0,008 | 0,000 | 0,320 | 0,320 | +0,672 | 32,00 |
| 5 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 | 2024 | 1,319 | 1,319 | 1,298 | 0,021 | 0,193 | 0,930 | 0,930 | +0,368 | 70,51 |
|  |  |  | 2025 | 1,319 | 1,319 | 1,298 | 0,021 | 0,193 | 0,930 | 0,930 | +0,368 | 70,51 |
|  |  |  | 2026 | 1,319 | 1,319 | 1,298 | 0,021 | 0,193 | 0,930 | 0,930 | +0,368 | 70,51 |
|  |  |  | 2027 | 1,319 | 1,319 | 1,298 | 0,021 | 0,193 | 0,930 | 0,930 | +0,368 | 70,51 |
|  |  |  | 2028 | 1,319 | 1,319 | 1,298 | 0,021 | 0,193 | 0,930 | 0,930 | +0,368 | 70,51 |
|  |  |  | 2029 | 1,319 | 1,319 | 1,298 | 0,021 | 0,193 | 0,930 | 0,930 | +0,368 | 70,51 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | 2030 | 1,319 | 1,319 | 1,298 | 0,021 | 0,193 | 0,930 | 0,930 | +0,368 | 70,51 |
|  |  |  | 2031 | 1,319 | 1,319 | 1,298 | 0,021 | 0,193 | 0,930 | 0,930 | +0,368 | 70,51 |
|  |  |  | 2032 | 1,319 | 1,319 | 1,298 | 0,021 | 0,193 | 0,930 | 0,930 | +0,368 | 70,51 |
|  |  |  | 2033-2049 | 1,319 | 1,319 | 1,298 | 0,021 | 0,107 | 0,930 | 0,930 | +0,368 | 70,51 |
| 6 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 6, г. Крымск, ул. М. Гречко, 124 | 2024 | 0,096 | 0,096 | 0,095 | 0,001 | 0,002 | 0,050 | 0,050 | +0,045 | 52,08 |
|  |  |  | 2025 | 0,096 | 0,096 | 0,095 | 0,001 | 0,002 | 0,050 | 0,050 | +0,045 | 52,08 |
|  |  |  | 2026 | 0,096 | 0,096 | 0,095 | 0,001 | 0,002 | 0,050 | 0,050 | +0,045 | 52,08 |
|  |  |  | 2027 | 0,096 | 0,096 | 0,095 | 0,001 | 0,002 | 0,050 | 0,050 | +0,045 | 52,08 |
|  |  |  | 2028 | 0,096 | 0,096 | 0,095 | 0,001 | 0,002 | 0,050 | 0,050 | +0,045 | 52,08 |
|  |  |  | 2029 | 0,096 | 0,096 | 0,095 | 0,001 | 0,002 | 0,050 | 0,050 | +0,045 | 52,08 |
|  |  |  | 2030 | 0,096 | 0,096 | 0,095 | 0,001 | 0,002 | 0,050 | 0,050 | +0,045 | 52,08 |
|  |  |  | 2031 | 0,096 | 0,096 | 0,095 | 0,001 | 0,002 | 0,050 | 0,050 | +0,045 | 52,08 |
|  |  |  | 3032 | 0,096 | 0,096 | 0,095 | 0,001 | 0,002 | 0,050 | 0,050 | +0,045 | 52,08 |
|  |  |  | 2033-2049 | 0,096 | 0,096 | 0,095 | 0,001 | 0,001 | 0,050 | 0,050 | +0,045 | 52,08 |
| 7 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | 2024 | 4,64 | 4,64 | 4,571 | 0,069 | 0,320 | 3,080 | 3,080 | +1,491 | 66,38 |
|  |  |  | 2025 | 4,64 | 4,64 | 4,571 | 0,069 | 0,320 | 3,080 | 3,080 | +1,491 | 66,38 |
|  |  |  | 2026 | 4,64 | 4,64 | 4,571 | 0,069 | 0,320 | 3,080 | 3,080 | +1,491 | 66,38 |
|  |  |  | 2027 | 4,64 | 4,64 | 4,571 | 0,069 | 0,320 | 3,080 | 3,080 | +1,491 | 66,38 |
|  |  |  | 2028 | 4,64 | 4,64 | 4,571 | 0,069 | 0,320 | 3,080 | 3,080 | +1,491 | 66,38 |
|  |  |  | 2029 | 4,64 | 4,64 | 4,571 | 0,069 | 0,320 | 3,080 | 3,080 | +1,491 | 66,38 |
|  |  |  | 2030 | 4,64 | 4,64 | 4,571 | 0,069 | 0,320 | 3,080 | 3,080 | +1,491 | 66,38 |
|  |  |  | 2031 | 4,64 | 4,64 | 4,571 | 0,069 | 0,320 | 3,080 | 3,080 | +1,491 | 66,38 |
|  |  |  | 2032 | 4,64 | 4,64 | 4,571 | 0,069 | 0,320 | 3,080 | 3,080 | +1,491 | 66,38 |
|  |  |  | 2033-2049 | 4,64 | 4,64 | 4,571 | 0,069 | 0,322 | 3,080 | 3,080 | +1,491 | 66,38 |
| 8 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 | 2024 | 4,31 | 4,31 | 4,237 | 0,073 | 0,627 | 3,242 | 3,242 | +0,994 | 75,23 |
|  |  |  | 2025 | 4,31 | 4,31 | 4,237 | 0,073 | 0,627 | 3,242 | 3,242 | +0,994 | 75,23 |
|  |  |  | 2026 | 4,31 | 4,31 | 4,237 | 0,073 | 0,627 | 3,242 | 3,242 | +0,994 | 75,23 |
|  |  |  | 2027 | 4,31 | 4,31 | 4,237 | 0,073 | 0,627 | 3,242 | 3,242 | +0,994 | 75,23 |
|  |  |  | 2028 | 4,31 | 4,31 | 4,237 | 0,073 | 0,627 | 3,242 | 3,242 | +0,994 | 75,23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | 2029 | 4,31 | 4,31 | 4,237 | 0,073 | 0,627 | 3,242 | 3,242 | +0,994 | 75,23 |
|  |  |  | 2030 | 4,31 | 4,31 | 4,237 | 0,073 | 0,627 | 3,242 | 3,242 | +0,994 | 75,23 |
|  |  |  | 2031 | 4,31 | 4,31 | 4,237 | 0,073 | 0,627 | 3,242 | 3,242 | +0,994 | 75,23 |
|  |  |  | 2032 | 4,31 | 4,31 | 4,237 | 0,073 | 0,627 | 3,242 | 3,242 | +0,994 | 75,23 |
|  |  |  | 2034-2049 | 4,31 | 4,31 | 4,237 | 0,073 | 0,342 | 3,242 | 3,242 | +0,994 | 75,23 |
| 9 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 | 2024 | 1,3 | 1,3 | 1,295 | 0,005 | 0,324 | 0,510 | 0,510 | +0,785 | 39,23 |
|  |  |  | 2025 | 1,3 | 1,3 | 1,295 | 0,005 | 0,324 | 0,510 | 0,510 | +0,785 | 39,23 |
|  |  |  | 2026 | 1,3 | 1,3 | 1,295 | 0,005 | 0,324 | 0,510 | 0,510 | +0,785 | 39,23 |
|  |  |  | 2027 | 1,3 | 1,3 | 1,295 | 0,005 | 0,324 | 0,510 | 0,510 | +0,785 | 39,23 |
|  |  |  | 2028 | 1,3 | 1,3 | 1,295 | 0,005 | 0,324 | 0,510 | 0,510 | +0,785 | 39,23 |
|  |  |  | 2029 | 1,3 | 1,3 | 1,295 | 0,005 | 0,324 | 0,510 | 0,510 | +0,785 | 39,23 |
|  |  |  | 2030 | 1,3 | 1,3 | 1,295 | 0,005 | 0,324 | 0,510 | 0,510 | +0,785 | 39,23 |
|  |  |  | 2031 | 1,3 | 1,3 | 1,295 | 0,005 | 0,324 | 0,510 | 0,510 | +0,785 | 39,23 |
|  |  |  | 2032 | 1,3 | 1,3 | 1,295 | 0,005 | 0,324 | 0,510 | 0,510 | +0,785 | 39,23 |
|  |  |  | 2034-2049 | 1,3 | 1,3 | 1,295 | 0,005 | 0,324 | 0,510 | 0,510 | +0,785 | 39,23 |
| 10 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 | 2024 | 0,218 | 0,218 | 0,215 | 0,003 | 0,023 | 0,140 | 0,140 | +0,075 | 64,22 |
|  |  |  | 2025 | 0,218 | 0,218 | 0,215 | 0,003 | 0,023 | 0,140 | 0,140 | +0,075 | 64,22 |
|  |  |  | 2026 | 0,218 | 0,218 | 0,215 | 0,003 | 0,023 | 0,140 | 0,140 | +0,075 | 64,22 |
|  |  |  | 2027 | 0,218 | 0,218 | 0,215 | 0,003 | 0,023 | 0,140 | 0,140 | +0,075 | 64,22 |
|  |  |  | 2028 | 0,218 | 0,218 | 0,215 | 0,003 | 0,023 | 0,140 | 0,140 | +0,075 | 64,22 |
|  |  |  | 2029 | 0,218 | 0,218 | 0,215 | 0,003 | 0,023 | 0,140 | 0,140 | +0,075 | 64,22 |
|  |  |  | 2030 | 0,218 | 0,218 | 0,215 | 0,003 | 0,023 | 0,140 | 0,140 | +0,075 | 64,22 |
|  |  |  | 2031 | 0,218 | 0,218 | 0,215 | 0,003 | 0,023 | 0,140 | 0,140 | +0,075 | 64,22 |
|  |  |  | 2032 | 0,218 | 0,218 | 0,215 | 0,003 | 0,023 | 0,140 | 0,140 | +0,075 | 64,22 |
|  |  |  | 2033-2049 | 0,218 | 0,218 | 0,215 | 0,003 | 0,014 | 0,140 | 0,140 | +0,075 | 64,22 |
| 11 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22 | 2024 | 1,72 | 1,72 | 1,715 | 0,005 | 0,057 | 0,230 | 0,230 | +1,485 | 13,37 |
|  |  |  | 2025 | 1,72 | 1,72 | 1,715 | 0,005 | 0,057 | 0,230 | 0,230 | +1,485 | 13,37 |
|  |  |  | 2026 | 1,72 | 1,72 | 1,715 | 0,005 | 0,057 | 0,230 | 0,230 | +1,485 | 13,37 |
|  |  |  | 2027 | 1,72 | 1,72 | 1,715 | 0,005 | 0,057 | 0,230 | 0,230 | +1,485 | 13,37 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | 2028 | 1,72 | 1,72 | 1,715 | 0,005 | 0,057 | 0,230 | 0,230 | +1,485 | 13,37 |
|  |  |  | 2029 | 1,72 | 1,72 | 1,715 | 0,005 | 0,057 | 0,230 | 0,230 | +1,485 | 13,37 |
|  |  |  | 2030 | 1,72 | 1,72 | 1,715 | 0,005 | 0,057 | 0,230 | 0,230 | +1,485 | 13,37 |
|  |  |  | 2031 | 1,72 | 1,72 | 1,715 | 0,005 | 0,057 | 0,230 | 0,230 | +1,485 | 13,37 |
|  |  |  | 2032 | 1,72 | 1,72 | 1,715 | 0,005 | 0,057 | 0,230 | 0,230 | +1,485 | 13,37 |
|  |  |  | 2033-2049 | 1,72 | 1,72 | 1,715 | 0,005 | 0,044 | 0,230 | 0,230 | +1,485 | 13,37 |
| 12 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 Г | 2024 | 0,188 | 0,188 | 0,184 | 0,004 | 0,009 | 0,160 | 0,160 | +0,024 | 86,78 |
|  |  |  | 2025 | 0,188 | 0,188 | 0,184 | 0,004 | 0,009 | 0,160 | 0,160 | +0,024 | 86,78 |
|  |  |  | 2026 | 0,188 | 0,188 | 0,184 | 0,004 | 0,009 | 0,160 | 0,160 | +0,024 | 86,78 |
|  |  |  | 2027 | 0,188 | 0,188 | 0,184 | 0,004 | 0,009 | 0,160 | 0,160 | +0,024 | 86,78 |
|  |  |  | 2028 | 0,188 | 0,188 | 0,184 | 0,004 | 0,009 | 0,160 | 0,160 | +0,024 | 86,78 |
|  |  |  | 2029 | 0,188 | 0,188 | 0,184 | 0,004 | 0,009 | 0,160 | 0,160 | +0,024 | 86,78 |
|  |  |  | 2030 | 0,188 | 0,188 | 0,184 | 0,004 | 0,009 | 0,160 | 0,160 | +0,024 | 86,78 |
|  |  |  | 2031 | 0,188 | 0,188 | 0,184 | 0,004 | 0,009 | 0,160 | 0,160 | +0,024 | 86,78 |
|  |  |  | 2032 | 0,188 | 0,188 | 0,184 | 0,004 | 0,009 0,1600 | 0,160 | 0,160 | +0,024 | 86,78 |
|  |  |  | 2033-2049 | 0,188 | 0,188 | 0,184 | 0,004 | 0,007 | 0,160 | 0,160 | +0,024 | 86,78 |
| 13 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 | 2024 | 4,31 | 4,31 | 4,251 | 0,059 | 0,375 | 2,640 | 2,640 | +1,611 | 61,25 |
|  |  |  | 2025 | 4,31 | 4,31 | 4,251 | 0,059 | 0,375 | 2,640 | 2,640 | +1,611 | 61,25 |
|  |  |  | 2026 | 4,31 | 4,31 | 4,251 | 0,059 | 0,375 | 2,640 | 2,640 | +1,611 | 61,25 |
|  |  |  | 2027 | 4,31 | 4,31 | 4,251 | 0,059 | 0,375 | 2,640 | 2,640 | +1,611 | 61,25 |
|  |  |  | 2028 | 4,31 | 4,31 | 4,251 | 0,059 | 0,375 | 2,640 | 2,640 | +1,611 | 61,25 |
|  |  |  | 2029 | 4,31 | 4,31 | 4,251 | 0,059 | 0,375 | 2,640 | 2,640 | +1,611 | 61,25 |
|  |  |  | 2030 | 4,31 | 4,31 | 4,251 | 0,059 | 0,375 | 2,640 | 2,640 | +1,611 | 61,25 |
|  |  |  | 2031 | 4,31 | 4,31 | 4,251 | 0,059 | 0,375 | 2,640 | 2,640 | +1,611 | 61,25 |
|  |  |  | 2032 | 4,31 | 4,31 | 4,251 | 0,059 | 0,375 | 2,640 | 2,640 | +1,611 | 61,25 |
|  |  |  | 2033-2049 | 4,31 | 4,31 | 4,251 | 0,059 | 0,308 | 2,640 | 2,640 | +1,611 | 61,25 |
| 14 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 23 г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г | 2024 | 4,386 | 4,386 | 4,322 | 0,064 | 0,446 | 2,790 | 2,790 | +1,532 | 63,61 |
|  |  |  | 2025 | 4,386 | 4,386 | 4,322 | 0,064 | 0,446 | 2,790 | 2,790 | +1,532 | 63,61 |
|  |  |  | 2026 | 4,386 | 4,386 | 4,322 | 0,064 | 0,446 | 2,790 | 2,790 | +1,532 | 63,61 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | 2027 | 4,386 | 4,386 | 4,322 | 0,064 | 0,446 | 2,790 | 2,790 | +1,532 | 63,61 |
|  |  |  | 2028 | 4,386 | 4,386 | 4,322 | 0,064 | 0,446 | 2,790 | 2,790 | +1,532 | 63,61 |
|  |  |  | 2029 | 4,386 | 4,386 | 4,322 | 0,064 | 0,446 | 2,790 | 2,790 | +1,532 | 63,61 |
|  |  |  | 2030 | 4,386 | 4,386 | 4,322 | 0,064 | 0,446 | 2,790 | 2,790 | +1,532 | 63,61 |
|  |  |  | 2031 | 4,386 | 4,386 | 4,322 | 0,064 | 0,413 | 2,790 | 2,790 | +1,532 | 63,61 |
|  |  |  | 2032 | 4,386 | 4,386 | 4,322 | 0,064 | 0,413 | 2,790 | 2,790 | +1,532 | 63,61 |
|  |  |  | 2033-2049 | 4,386 | 4,386 | 4,322 | 0,064 | 0,271 | 2,790 | 2,790 | +1,532 | 63,61 |
| 15 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А | 2024 | 2,242 | 2,242 | 2,212 | 0,030 | 0,540 | 1,340 | 1,340 | +0,872 | 59,77 |
|  |  |  | 2025 | 2,242 | 2,242 | 2,212 | 0,030 | 0,540 | 1,340 | 1,340 | +0,872 |  |
|  |  |  | 2026 | 2,242 | 2,242 | 2,212 | 0,030 | 0,540 | 1,340 | 1,340 | +0,872 | 59,77 |
|  |  |  | 2027 | 2,242 | 2,242 | 2,212 | 0,030 | 0,540 | 1,340 | 1,340 | +0,872 | 59,77 |
|  |  |  | 2028 | 2,242 | 2,242 | 2,212 | 0,030 | 0,477 | 1,340 | 1,340 | +0,872 | 59,77 |
|  |  |  | 2029 | 2,242 | 2,242 | 2,212 | 0,030 | 0,477 | 1,340 | 1,340 | +0,872 | 59,77 |
|  |  |  | 2030 | 2,242 | 2,242 | 2,212 | 0,030 | 0,477 | 1,340 | 1,340 | +0,872 | 59,77 |
|  |  |  | 2031 | 2,242 | 2,242 | 2,212 | 0,030 | 0,477 | 1,340 | 1,340 | +0,872 | 59,77 |
|  |  |  | 2032 | 2,242 | 2,242 | 2,212 | 0,030 | 0,477 | 1,340 | 1,340 | +0,872 | 59,77 |
|  |  |  | 2033-2049 | 2,242 | 2,242 | 2,212 | 0,030 | 0,309 | 1,340 | 1,340 | +0,872 | 59,77 |
| 16 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 38, г. Крымск, ул. М. Гречко, 44 | 2024 | 2,58 | 2,58 | 2,570 | 0,010 | 0,119 | 0,460 | 0,460 | +2,110 | 17,83 |
|  |  |  | 2025 | 2,58 | 2,58 | 2,570 | 0,010 | 0,119 | 0,460 | 0,460 | +2,110 | 17,83 |
|  |  |  | 2026 | 2,58 | 2,58 | 2,570 | 0,010 | 0,119 | 0,460 | 0,460 | +2,110 | 17,83 |
|  |  |  | 2027 | 2,58 | 2,58 | 2,570 | 0,010 | 0,119 | 0,460 | 0,460 | +2,110 | 17,83 |
|  |  |  | 2028 | 2,58 | 2,58 | 2,570 | 0,010 | 0,119 | 0,460 | 0,460 | +2,110 | 17,83 |
|  |  |  | 2029 | 2,58 | 2,58 | 2,570 | 0,010 | 0,119 | 0,460 | 0,460 | +2,110 | 17,83 |
|  |  |  | 2030 | 2,58 | 2,58 | 2,570 | 0,010 | 0,119 | 0,460 | 0,460 | +2,110 | 17,83 |
|  |  |  | 2031 | 2,58 | 2,58 | 2,570 | 0,010 | 0,119 | 0,460 | 0,460 | +2,110 | 17,83 |
|  |  |  | 2032 | 2,58 | 2,58 | 2,570 | 0,010 | 0,119 | 0,460 | 0,460 | +2,110 | 17,83 |
|  |  |  | 2033-2049 | 2,58 | 2,58 | 2,570 | 0,010 | 0,073 | 0,460 | 0,460 | +2,110 | 17,83 |
| 17 | МУП «ТЭК Крымского | Котельная № 40, г. Крымск, | 2024 | 1,3 | 1,3 | 1,266 | 0,034 | 0,004 | 1,230 | 1,230 | +0,036 | 94,62 |
|  |  |  | 2025 | 1,3 | 1,3 | 1,266 | 0,034 | 0,004 | 1,230 | 1,230 | +0,036 | 94,62 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | района» | ул. Вавилова | 2026 | 1,3 | 1,3 | 1,266 | 0,034 | 0,004 | 1,230 | 1,230 | +0,036 | 94,62 |
|  |  |  | 2027 | 1,3 | 1,3 | 1,266 | 0,034 | 0,004 | 1,230 | 1,230 | +0,036 | 94,62 |
|  |  |  | 2028 | 1,3 | 1,3 | 1,266 | 0,034 | 0,004 | 1,230 | 1,230 | +0,036 | 94,62 |
|  |  |  | 2029 | 1,3 | 1,3 | 1,266 | 0,034 | 0,004 | 1,230 | 1,230 | +0,036 | 94,62 |
|  |  |  | 2030 | 1,3 | 1,3 | 1,266 | 0,034 | 0,004 | 1,230 | 1,230 | +0,036 | 94,62 |
|  |  |  | 2031 | 1,3 | 1,3 | 1,266 | 0,034 | 0,004 | 1,230 | 1,230 | +0,036 | 94,62 |
|  |  |  | 2032 | 1,3 | 1,3 | 1,266 | 0,034 | 0,004 | 1,230 | 1,230 | +0,036 | 94,62 |
|  |  |  | 2033-2049 | 1,3 | 1,3 | 1,266 | 0,034 | 0,004 | 1,230 | 1,230 | +0,036 | 94,62 |
| 18 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная | 2024 | 1,3 | 1,3 | 1,291 | 0,009 | 0,166 | 0,420 | 0,420 | +0,871 | 32,31 |
|  |  |  | 2025 | 1,3 | 1,3 | 1,291 | 0,009 | 0,166 | 0,420 | 0,420 | +0,871 | 32,31 |
|  |  |  | 2026 | 1,3 | 1,3 | 1,291 | 0,009 | 0,166 | 0,420 | 0,420 | +0,871 | 32,31 |
|  |  |  | 2027 | 1,3 | 1,3 | 1,291 | 0,009 | 0,166 | 0,420 | 0,420 | +0,871 | 32,31 |
|  |  |  | 2028 | 1,3 | 1,3 | 1,291 | 0,009 | 0,166 | 0,420 | 0,420 | +0,871 | 32,31 |
|  |  |  | 2029 | 1,3 | 1,3 | 1,291 | 0,009 | 0,166 | 0,420 | 0,420 | +0,871 | 32,31 |
|  |  |  | 2030 | 1,3 | 1,3 | 1,291 | 0,009 | 0,166 | 0,420 | 0,420 | +0,871 | 32,31 |
|  |  |  | 2031 | 1,3 | 1,3 | 1,291 | 0,009 | 0,161 | 0,420 | 0,420 | +0,871 | 32,31 |
|  |  |  | 2032 | 1,3 | 1,3 | 1,291 | 0,009 | 0,161 | 0,420 | 0,420 | +0,871 | 32,31 |
|  |  |  | 2033-2049 | 1,3 | 1,3 | 1,291 | 0,009 | 0,100 | 0,420 | 0,420 | +0,871 | 32,31 |
| 19 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 Г | 2024 | 1,72 | 1,72 | 1,698 | 0,022 | 0,198 | 0,988 | 0,988 | +0,710 | 57,44 |
|  |  |  | 2025 | 1,72 | 1,72 | 1,698 | 0,022 | 0,198 | 0,988 | 0,988 | +0,710 | 57,44 |
|  |  |  | 2026 | 1,72 | 1,72 | 1,698 | 0,022 | 0,198 | 0,988 | 0,988 | +0,710 | 57,44 |
|  |  |  | 2027 | 1,72 | 1,72 | 1,698 | 0,022 | 0,198 | 0,988 | 0,988 | +0,710 | 57,44 |
|  |  |  | 2028 | 1,72 | 1,72 | 1,698 | 0,022 | 0,198 | 0,988 | 0,988 | +0,710 | 57,44 |
|  |  |  | 2029 | 1,72 | 1,72 | 1,698 | 0,022 | 0,198 | 0,988 | 0,988 | +0,710 | 57,44 |
|  |  |  | 2030 | 1,72 | 1,72 | 1,698 | 0,022 | 0,198 | 0,988 | 0,988 | +0,710 | 57,44 |
|  |  |  | 2031 | 1,72 | 1,72 | 1,698 | 0,022 | 0,198 | 0,988 | 0,988 | +0,710 | 57,44 |
|  |  |  | 2032 | 1,72 | 1,72 | 1,698 | 0,022 | 0,198 | 0,988 | 0,988 | +0,710 | 57,44 |
|  |  |  | 2033-2049 | 1,72 | 1,72 | 1,698 | 0,022 | 0,131 | 0,988 | 0,988 | +0,710 | 57,44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 11, г. Крымск, ул. М. Жукова, 11 Б | 2024 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,088 | 0,379 | 3,882 | 3,882 | +2,910 | 56,43 |
|  |  |  | 2025 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,088 | 0,379 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,088 |
|  |  |  | 2026 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,088 | 0,379 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,88 |
|  |  |  | 2027 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,088 | 0,379 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,088 |
|  |  |  | 2028 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,088 | 0,372 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,088 |
|  |  |  | 2029 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,088 | 0,347 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,088 |
|  |  |  | 2030 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,088 | 0,347 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,088 |
|  |  |  | 2031 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,088 | 0,347 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,088 |
|  |  |  | 2032 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,088 | 0,347 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,088 |
|  |  |  | 2033-2049 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,088 | 0,323 | 6,88 | 6,88 | 6,792 | 0,088 |
| 21 | ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС | Котельная № 132, г. Крымск, ул. Слободка | 2024 | 2,791 | 2,791 | 2,735 | 0,056 | 0,140 | 2,214 | 2,214 | +0,521 | 19,04 |
|  |  |  | 2025 | 2,791 | 2,791 | 2,735 | 0,056 | 0,140 | 2,214 | 2,214 | +0,521 | 19,04 |
|  |  |  | 2026 | 2,791 | 2,791 | 2,735 | 0,056 | 0,140 | 2,214 | 2,214 | +0,521 | 19,04 |
|  |  |  | 2027 | 2,791 | 2,791 | 2,735 | 0,056 | 0,140 | 2,214 | 2,214 | +0,521 | 19,04 |
|  |  |  | 2028 | 2,791 | 2,791 | 2,735 | 0,056 | 0,140 | 2,214 | 2,214 | +0,521 | 19,04 |
|  |  |  | 2029 | 2,791 | 2,791 | 2,735 | 0,056 | 0,140 | 2,214 | 2,214 | +0,521 | 19,04 |
|  |  |  | 2030 | 2,791 | 2,791 | 2,735 | 0,056 | 0,140 | 2,214 | 2,214 | +0,521 | 19,04 |
|  |  |  | 2031 | 2,791 | 2,791 | 2,735 | 0,056 | 0,140 | 2,214 | 2,214 | +0,521 | 19,04 |
|  |  |  | 2032 | 2,791 | 2,791 | 2,735 | 0,056 | 0,140 | 2,214 | 2,214 | +0,521 | 19,04 |
|  |  |  | 2033-2049 | 2,791 | 2,791 | 2,735 | 0,056 | 0,140 | 2,214 | 2,214 | +0,521 | 19,04 |
| 22 | АО «Краснодар теплосеть» | Котельная № 16, г. Крымск, микрорайон «Надежда» | 2024 | 7,22 | 7,22 | 7,122 | 0,098 | 0,727 | 4,246 | 4,246 | +2,876 | 59,61 |
|  |  |  | 2025 | 7,22 | 7,22 | 7,122 | 0,098 | 0,890 | 6,863 | 4,246 | -0,631 | 65,34 |
|  |  |  | 2026 | 7,22 | 7,22 | 7,122 | 0,098 | 0,890 | 6,863 | 4,246 | -0,631 | 65,34 |
|  |  |  | 2027 | 7,22 | 7,22 | 7,122 | 0,098 | 0,890 | 6,863 | 4,654 | -0,631 | 65,34 |
|  |  |  | 2028 | 7,22 | 7,22 | 7,122 | 0,098 | 0,890 | 6,863 | 4,654 | -0,631 | 65,34 |
|  |  |  | 2029 | 7,22 | 7,22 | 7,122 | 0,098 | 0,890 | 6,863 | 4,654 | -0,631 | 65,34 |
|  |  |  | 2030 | 7,22 | 7,22 | 7,122 | 0,098 | 0,890 | 6,863 | 4,654 | -0,631 | 65,34 |
|  |  |  | 2031 | 7,22 | 7,22 | 7,122 | 0,098 | 0,890 | 6,863 | 4,654 | -0,631 | 65,34 |
|  |  |  | 2032 | 7,22 | 7,22 | 7,122 | 0,098 | 0,890 | 6,863 | 4,654 | -0,631 | 65,34 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 13 |
|  |  |  | 2033-2049 | 7,22 | 7,22 | 7,122 | 0,098 | 0,890 | 6,863 | 4,654 | -0,631 | 65,34 |
| 23 | АО «Краснодартеплосеть» | Котельная № 18, г. Крымск, ул. Белинского, 37 Л | 2024 | 6,21 | 6,21 | 6,129 | 0,081 | 1,349 | 3,618 | 3,618 | +2,511 | 59,03 |
|  |  |  | 2025 | 6,21 | 6,21 | 6,129 | 0,081 | 1,349 | 3,618 | 5,511 | -0,731 | 59,03 |
|  |  |  | 2026 | 6,21 | 6,21 | 6,129 | 0,081 | 1,349 | 3,618 | 5,511 | -0,731 | 59,03 |
|  |  |  | 2027 | 6,21 | 6,21 | 6,129 | 0,081 | 1,349 | 3,618 | 5,511 | -0,731 | 59,03 |
|  |  |  | 2028 | 6,21 | 6,21 | 6,129 | 0,081 | 1,349 | 3,618 | 5,511 | -0,731 | 59,03 |
|  |  |  | 2029 | 6,21 | 6,21 | 6,129 | 0,081 | 1,349 | 3,618 | 5,511 | -0,731 | 59,03 |
|  |  |  | 2030 | 6,21 | 6,21 | 6,129 | 0,081 | 1,349 | 3,618 | 5,511 | -0,731 | 59,03 |
|  |  |  | 2031 | 6,21 | 6,21 | 6,129 | 0,081 | 1,349 | 3,618 | 5,511 | -0,731 | 59,03 |
|  |  |  | 2032 | 6,21 | 6,21 | 6,129 | 0,081 | 1,349 | 3,618 | 5,511 | -0,731 | 59,03 |
|  |  |  | 2033-2049 | 6,21 | 6,21 | 6,129 | 0,081 | 1,349 | 3,618 | 5,511 | -0,731 | 59,03 |
| 24 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 | 2024 | 0,387 | 0,387 | 0,383 | 0,004 | 0,019 | 0,166 | 0,189 | +0,194 | 49,32 |
|  |  |  | 2025 | 0,387 | 0,387 | 0,383 | 0,004 | 0,019 | 0,166 | 0,189 | +0,194 | 49,32 |
|  |  |  | 2026 | 0,387 | 0,387 | 0,383 | 0,004 | 0,019 | 0,166 | 0,189 | +0,194 | 49,32 |
|  |  |  | 2027 | 0,387 | 0,387 | 0,383 | 0,004 | 0,019 | 0,166 | 0,189 | +0,194 | 49,32 |
|  |  |  | 2028 | 0,387 | 0,387 | 0,383 | 0,004 | 0,019 | 0,166 | 0,189 | +0,194 | 49,32 |
|  |  |  | 2029 | 0,387 | 0,387 | 0,383 | 0,004 | 0,019 | 0,166 | 0,189 | +0,194 | 49,32 |
|  |  |  | 2030 | 0,387 | 0,387 | 0,383 | 0,004 | 0,019 | 0,166 | 0,189 | +0,194 | 49,32 |
|  |  |  | 2031 | 0,387 | 0,387 | 0,383 | 0,004 | 0,019 | 0,166 | 0,189 | +0,194 | 49,32 |
|  |  |  | 2032 | 0,387 | 0,387 | 0,383 | 0,004 | 0,019 | 0,166 | 0,189 | +0,194 | 49,32 |
|  |  |  | 2033-2049 | 0,387 | 0,387 | 0,383 | 0,004 | 0,019 | 0,166 | 0,189 | +0,194 | 49,32 |
| 25 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 | 2024 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,017 | 0,147 | 0,167 | +0,088 | 65,58 |
|  |  |  | 2025 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,017 | 0,147 | 0,167 | +0,088 | 65,58 |
|  |  |  | 2026 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,017 | 0,147 | 0,167 | +0,088 | 65,58 |
|  |  |  | 2027 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,017 | 0,147 | 0,167 | +0,088 | 65,58 |
|  |  |  | 2028 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,017 | 0,147 | 0,167 | +0,088 | 65,58 |
|  |  |  | 2029 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,017 | 0,147 | 0,167 | +0,088 | 65,58 |
|  |  |  | 2030 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,017 | 0,147 | 0,167 | +0,088 | 65,58 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | 2031 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,017 | 0,147 | 0,167 | +0,088 | 65,58 |
|  |  |  | 2032 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,017 | 0,147 | 0,167 | +0,088 | 65,58 |
|  |  |  | 2033-2049 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,017 | 0,147 | 0,167 | +0,088 | 65,58 |
| 26 | МУП «ТЭК Крымского района» | Котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л | 2024 | 0,722 | 0,722 | 0,719 | 0,003 | 0,017 | 0,151 | 0,172 | +0,547 | 23,94 |
|  |  |  | 2025 | 0,722 | 0,722 | 0,719 | 0,003 | 0,017 | 0,151 | 0,172 | +0,547 | 23,94 |
|  |  |  | 2026 | 0,722 | 0,722 | 0,719 | 0,003 | 0,017 | 0,151 | 0,172 | +0,547 | 23,94 |
|  |  |  | 2027 | 0,722 | 0,722 | 0,719 | 0,003 | 0,017 | 0,151 | 0,172 | +0,547 | 23,94 |
|  |  |  | 2028 | 0,722 | 0,722 | 0,719 | 0,003 | 0,017 | 0,151 | 0,172 | +0,547 | 23,94 |
|  |  |  | 2029 | 0,722 | 0,722 | 0,719 | 0,003 | 0,017 | 0,151 | 0,172 | +0,547 | 23,94 |
|  |  |  | 2030 | 0,722 | 0,722 | 0,719 | 0,003 | 0,017 | 0,151 | 0,172 | +0,547 | 23,94 |
|  |  |  | 2031 | 0,722 | 0,722 | 0,719 | 0,003 | 0,017 | 0,151 | 0,172 | +0,547 | 23,94 |
|  |  |  | 2032 | 0,722 | 0,722 | 0,719 | 0,003 | 0,017 | 0,151 | 0,172 | +0,547 | 23,94 |
|  |  |  | 2033-2049 | 0,722 | 0,722 | 0,719 | 0,003 | 0,017 | 0,151 | 0,172 | +0,547 | 23,94 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

На территории Крымского городского поселения Крымского района отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ               «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения» – это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 6.2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154             «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.

Вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплосети к выручке от передачи тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Таким образом, объект присоединения попадает в радиус эффективного теплоснабжения если выручка от передачи тепловой энергии присоединяемому объекту будет не меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к объекту.

В существующем варианте развития не выделены отдельные перспективные объекты подключения, в связи, с чем определить целесообразность подключения объектов централизованного теплоснабжения к существующим источниками и/или перспективным источникам не представляется возможным.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

1. Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот, где:

qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м³/(Гкал/час);

Qот – максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

2. Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li, где:

Vi – удельный объем воды i-го диаметра, м³;

Li – длина участка i-го диаметра, м.

3. Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот+ Vт.с)+GГВС, где

n – продолжительность отопительного периода;

t – часов работы в отопительный период;

GГВС – среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м³/час.

В таблице 8 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Баланс теплоносителя

Таблица 8

| Наименование источника теплоснабжения | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3 (Vот.) | Объем воды на заполнение трубопроводов сетей, м3Vт.с | Объем воды на ГВС, м3/год | Объем подпиточной воды, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | 15565 | – | – | – | – |
| Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 | 659 | – | – | – | – |
| Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 | 1025 | – | – | – | – |
| Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 | 283 | – | – | – | – |
| Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 | 1198 | – | – | – | – |
| Котельная № 6, г. Крымск, ул. Маршала Гречко, 124 | 45 | – | – | – | – |
| Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | 3572 | – | – | – | – |
| Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 | 3783 | – | – | – | – |
| Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 | 1149 | – | – | – | – |
| Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 | 147 | – | – | – | – |
| Котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22 | 343 | – | – | – | – |
| Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 Г | 124 | – | – | – | – |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 | 2782 | – | – | – | – |
| Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г | 3205 | – | – | – | – |
| Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А | 2710 | – | – | – | – |
| Котельная № 38, г. Крымск, ул. Маршала Гречко, 44 | 510 | – | – | – | – |
| Котельная № 40, г. Крымск, ул. Вавилова | 1363 | – | – | – | – |
| Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная | 766 | – | – | – | – |
| Котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 Г | 1505 | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная № 11, г. Крымск, ул. Маршала Жукова, 11 Б | 4274 | – | – | – | – |
| Котельная № 132, г. Крымск, ул. Слободка | 88 | – | – | – | – |
| Котельная № 16, г. Крымск, микрорайон «Надежда» | 148 | – | – | – | – |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Белинского, д.37 Л | 137 | – | – | – | – |
| Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 | 619 | – | – | – | – |
| Котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 | 413 | – | – | – | – |
| Котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л | 1155 | – | – | – | – |

Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей

Таблица 9

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Балансовая мощность подпиточного устройства источника - Gпуб, м³/ч | Ограничение производительности подпиточного устройства - Gогр, м³/ч | Нормативная (расчётная) среднечасовая подпитка - Gппр, м³/ч | Фактическая среднечасовая подпитка тепловой сети в прошедшем сезоне – Gпф', м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | 20 | 0 | 4,442 | 4,442 |
| 2 | Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 | 3 | 0 | 0,188 | 0,188 |
| 3 | Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 | 3 | 0 | 0,293 | 0,293 |
| 4 | Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 | ВПУ отсутствует | 0 | 0,081 | 0,081 |
| 5 | Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 | - | 0 | 0,342 | 0,342 |
| 6 | Котельная № 6, г. Крымск, ул. М. Гречко, 124 | ВПУ отсутствует | 0 | 0,013 | 0,013 |
| 7 | Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | 2 | 0 | 1,019 | 1,019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 | - | 0 | 1,080 | 1,080 |
| 9 | Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 | ВПУ отсутствует | 0 | 0,328 | 0,328 |
| 10 | Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 | - | 0 | 0,042 | 0,042 |
| 11 | Котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22 | 1 | 0 | 0,098 | 0,098 |
| 12 | Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 Г | - | 0 | 0,035 | 0,035 |
| 13 | Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 | 1,8 | 0 | 0,794 | 0,794 |
| 14 | Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г | - | 0 | 0,915 | 0,915 |
| 15 | Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А | - | 0 | 0,773 | 0,773 |
| 16 | Котельная № 38, г. Крымск, ул. М. Гречко, 44 | - | 0 | 0,146 | 0,146 |
| 17 | Котельная № 40, г. Крымск, ул. Вавилова | - | 0 | 0,389 | 0,389 |
| 18 | Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная | - | 0 | 0,219 | 0,219 |
| 19 | Котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 Г | - | 0 | 0,430 | 0,430 |
| 20 | Котельная № 11, г. Крымск, ул. М. Жукова, 11 Б | 5 | 0 | 1,220 | 1,220 |
| 21 | Котельная № 132, г. Крымск, ул. Слободка | н/д | 0 | 0,025 | 0,025 |
| 22 | Котельная № 16, г. Крымск, микрорайон «Надежда» | н/д | 0 | 0,042 | 0,042 |
| 23 | Котельная № 18, г. Крымск, ул. Белинского, 37 Л | н/д | 0 | 0,039 | 0,039 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 | ВПУ отсутствует | 0 | 0,0004 | 0,0004 |
| 25 | Котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 | ВПУ отсутствует | 0 | 0,0003 | 0,0003 |
| 26 | Котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л | ВПУ отсутствует | 0 | 0,0008 | 0,0008 |

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с пунктом 6.17. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Таблица 10

| Наименование источника теплоснабжения | Производительность ВПУ, т/час | Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час | Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | 20 | 4,442 | 4,442 |
| Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 | 3 | 0,188 | 0,188 |
| Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 | 3 | 0,293 | 0,293 |
| Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 | ВПУ отсутствует | 0,081 | 0,081 |
| Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 | - | 0,342 | 0,342 |
| Котельная № 6, г. Крымск, ул. М. Гречко, 124 | ВПУ отсутствует | 0,013 | 0,013 |
| Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | 2 | 1,019 | 1,019 |
| Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 | - | 1,080 | 1,080 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 | ВПУ отсутствует | 0,328 | 0,328 |
| Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 | - | 0,042 | 0,042 |
| Котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22 | 1 | 0,098 | 0,098 |
| Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 Г | - | 0,035 | 0,035 |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 | 1,8 | 0,794 | 0,794 |
| Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г | - | 0,915 | 0,915 |
| Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А | - | 0,773 | 0,773 |
| Котельная № 38, г. Крымск, ул. М. Гречко, 44 | - | 0,146 | 0,146 |
| Котельная № 40, г. Крымск, ул. Вавилова | - | 0,389 | 0,389 |
| Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная | - | 0,219 | 0,219 |
| Котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 Г | - | 0,430 | 0,430 |
| Котельная № 11, г. Крымск, ул. М. Жукова.11 Б | 5 | 1,220 | 1,220 |
| Котельная №132, г. Крымск, ул. Слободка | - | 0,025 | 0,025 |
| Котельная №16, г. Крымск, мкр. «Надежда» | - | 0,042 | 0,042 |
| Котельная №18, г. Крымск, ул. Белинского, 37 Л | - | 0,039 | 0,039 |
| Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 | ВПУ отсутствует | 0,0004 | 0,0004 |
| Котельная № 44 г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 | ВПУ отсутствует | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л | ВПУ отсутствует | 0,0008 | 0,0008 |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Крымского городского поселения Крымского района

На расчетный срок планируется присоединение к котельной № 16 Детской школы искусств, расположенной в жилой застройке в Юго-Западной части г. Крымск, вдоль автодороги Крымск-Джигинка (микрорайон «Надежда»).

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Крымского городского поселения Крымского района

В настоящей схеме теплоснабжения принят один вариант перспективного развития системы теплоснабжения, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивается надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, планируется снижение расход топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения коэффициента полезного действия котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Таблица 11

| № п/п | Мероприятие | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - | - |

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 12

| № п/п | Мероприятие | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 13

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель реализации | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Ед изм. | Значение показателя |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации | после реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция котельной | Снижение уровня износа | Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | мощность | МВт | 28,96 | 17,5 |
| 2 | Реконструкция котельной | Снижение уровня износа | Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | мощность | МВт | 5,40 | 5,45 |
| 3 | Реконструкция котельной | Снижение уровня износа | Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 | мощность | МВт | 1,51 | 1,8 |
| 4 | Реконструкция котельной | Снижение уровня износа | Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 | мощность | МВт | 0,25 | 0,2 |
| 5 | Реконструкция котельной | Снижение уровня износа | Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г | мощность | МВт | 5,10 | 5,1 |
| 6 | Реконструкция котельной | Снижение уровня износа | Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А | мощность | МВт | 2,61 | 2,45 |
| 7 | Реконструкция котельной | Снижение уровня износа | Котельная № 40, г. Крымск, ул. Вавилова | мощность |  | 1,51 | 2,0 |
| 8 | Реконструкция котельной | Снижение уровня износа | Котельная № 41, Крымск, ОСС-2, ул. Высоковольтная | мощность | МВт | 1,51 | 0,8 |
| 9 | Реконструкция котельной | Снижение уровня износа | Котельная № 11, г. Крымск, ул. М. Жукова, 11 Б | мощность | МВт | 8,00 | 8,00 |

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Строительство источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрено.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не запланированы.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Проведение реконструкции для перевода котельных в комбинированный режим выработки требует высоких капиталовложений. Настоящей схемой не предусмотрен перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, необходим следующий перечень документов:

решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения;

решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график

Таблица 14

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, ºС | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС | Температурный график, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | отсутствует | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 | открытая | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 | открытая | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 | открытая | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 | отсутствует | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 6, г. Крымск, ул. М. Гречко, 124 | отсутствует | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | отсутствует | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 | открытая | -15 | +20 | 95/70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 | открытая | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 | отсутствует | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22 | отсутствует | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 Г | открытая | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 | отсутствует | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г | открытая | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А | отсутствует | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 38, г. Крымск, ул. М. Гречко, 44 | открытая | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 40, г. Крымск, ул. Вавилова | открытая | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная | отсутствует | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 Г | отсутствует | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 11, г. Крымск, ул. М. Жукова, 11 Б | отсутствует | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 132, г. Крымск, ул. Слободка | отсутствует | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 16, г. Крымск, микрорайон «Надежда» | открытая | -15 | +20 | 115/70 |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Белинского, 37 Л | открытая | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 | открытая | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 | открытая | -15 | +20 | 95/70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л | открытая | -15 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1-Л | открытая | -15 | +20 | 95/70 |

Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 15.

Таблица 15

| Температура наружного воздуха, ºС | Температура в падающем трубопроводе, ºС | Температура в обратном трубопроводе, ºС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | 50,8 | 42,3 |
| 7 | 52,9 | 43,7 |
| 6 | 55,0 | 45,0 |
| 5 | 57,1 | 46,4 |
| 4 | 59,1 | 47,7 |
| 3 | 61,1 | 49,0 |
| 2 | 63,1 | 50,3 |
| 1 | 65,1 | 51,6 |
| 0 | 67,1 | 52,8 |
| -1 | 69,0 | 54,0 |
| -2 | 71,0 | 55,3 |
| -3 | 72,9 | 56,5 |
| -4 | 74,8 | 57,6 |
| -5 | 76,7 | 58,8 |
| -6 | 78,6 | 60,0 |
| -7 | 80,4 | 61,1 |
| -8 | 82,3 | 62,3 |
| -9 | 84,1 | 63,4 |
| -10 | 86,0 | 64,5 |
| -11 | 87,8 | 65,6 |
| -12 | 89,6 | 66,7 |
| -13 | 91,4 | 67,8 |
| -14 | 93,2 | 68,9 |
| -15 | 95,0 | 70,0 |

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Производительность котельных Крымского городского поселения Крымского района приведена в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. | Год ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | 24,9 | 15,047 | 11,865 | 2032 |
| Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 | 1 | 0 | – | – |
| Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | 4,64 | 4,686 | 3,08 | 2027 |
| Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 | 4,31 | 4,385 | 3,242 | 2043 |
| Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 | 1,3 | 1,548 | 0,83 | 2026 |
| Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 | 0,218 | 0,172 | 0,14 | 2028 |
| Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г | 4,386 | 4,386 | 2,79 | 2027 |
| Котельная № 40, г. Крымск, ул. Вавилова | 1,3 | 1,720 | 1,23 | 2027 |
| Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная | 1,3 | 0,688 | 0,42 | 2028 |
| Котельная № 132, г. Крымск, ул. Слободка | 2,791 | 2,791 | 2,214 | – |
| Котельная № 16, г. Крымск, микрорайон «Надежда» | 7,22 | 7,22 | 6,863 | – |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Белинского, 37 Л | 6,21 | 6,21 | 5,511 | – |
| Котельная № 29, г. Крымск, ул. Надежды на участке 23:45:0105002:1604-новый источник | - | 5,6 | 3,17 | 2027 |
| Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 | 0,387 | 0,387 | 0,166 | – |
| Котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 | 0,258 | 0,258 | 0,147 | – |
| Котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л | 0,722 | 0,722 | 0,151 | – |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В Крымском городском поселении Крымского района ввод новых источников теплоснабжения с использованием возобновляемых источников не планируется. Котельные работают на природном газе.

В качестве альтернативного источника энергии можно использовать солнечный модуль (установка, преобразующая солнечную энергию в тепловую энергию). Процедура перехода на солнечный модуль является довольно сложной и дорогостоящей.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории Крымского городского поселения Крымского района перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную и производственную застройку

Таблица 17

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - | - |

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей

Таблица 18

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель реализации | Описание и место расположения | Основные технические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации |  | после реализации |  |
|  |  |  |  |  | Dу, мм | L, м | Dу, мм | L, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 41 от УП 2 до УП 21 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 273 | 384,5 | 133 | 384,5 |
| 2 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 41 от УП 12 до УП 14 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 32 | 54,6 | 32 | 54,6 |
| 3 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 41 от УП 18 до УП 20 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 40 | 36,3 | 40 | 36,3 |
| 4 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 19 от УП 1 до УП 39 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 108 | 42,1 | 108 | 42,1 |
| 5 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 19 от УП 17 до УП 19 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 108 | 51,5 | 108 | 51,5 |
| 6 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 19 от УП 19 до ввода в здание СОШ 56, ул. Советская 42 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 89 | 3,6 | 89 | 3,6 |
| 7 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 19 от УП 25 до УП 27 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 89 | 19,2 | 89 | 19,2 |
| 8 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 19 от УП 27 до УП 30 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 89 | 42,3 | 89 | 42,3 |
| 9 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 19 от УП 3 до УП 6 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 180 | 33,6 | 108 | 33,6 |
| 10 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 19 от УП 30 до УП 32 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 89 | 15 | 89 | 15 |
| 11 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 19 от УП 32 до УП 33 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 89 | 28,8 | 89 | 28,8 |
| 12 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 19 от УП 39 до УП 43 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 108 | 10,4 | 1080 | 10,4 |
| 13 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 19 от УП 43 до УП 44 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 108 | 22,4 | 108 | 22,4 |
| 14 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 19 от УП 44 до УП 46 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 108 | 11,5 | 108 | 11,5 |
| 15 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 19 от УП 6 до УП 25 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 89 | 53,6 | 89 | 53,6 |
| 16 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 19 от УП 6 до УП 9 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 108 | 28 | 108 | 28 |
| 17 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 19 от УП 9 до УП 17 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 108 | 113,2 | 108 | 113,2 |
| 18 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от К 4 до К 5 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 12,8 | 100 | 12,8 |
| 19 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от К 5 до К 6 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 28,5 | 100 | 28,5 |
| 20 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от К 6 до К 7 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 48,4 | 100 | 48,4 |
| 21 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от К 7 до К 8 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 49 | 150 | 49 |
| 22 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 4 до К 5 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 12,8 | 150 | 12,8 |
| 23 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 5 до К 6 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 28,5 | 150 | 28,5 |
| 24 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 6 до К 7 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 48,4 | 150 | 48,4 |
| 25 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 7 до К 8 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 200 | 49 | 200 | 49 |
| 26 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 7 до ул. Свердлова, 138 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 80 | 7,6 | 80 | 7,6 |
| 27 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 27 от Т 25 до УП 44 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 45,5 | 150 | 45,5 |
| 28 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 27 от Т 27 до К 6 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 26,1 | 150 | 26,1 |
| 29 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС от котельной № 27 от УП 44 до Т 27 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 87,4 | 150 | 87,4 |
| 30 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 27 от Т 25 до УП 44 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 47,2 | 150 | 47,2 |
| 31 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 27 от Т 27 до К 6 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 26,1 | 150 | 26,1 |
| 32 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 27 от УП 44 до Т 27 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 87,4 | 150 | 87,4 |
| 33 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1, от К 23 до К 24 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 80 | 68,4 | 80 | 68,4 |
| 34 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 23 до К 25в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 200 | 33,3 | 200 | 33,3 |
| 35 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1, от К 24 до ввода в здание по ул. Ленина, 217 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 80 | 7 | 80 | 7 |
| 36 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1, от К 24 до Т 19 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 80 | 13,7 | 80 | 13,7 |
| 37 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 25 до ввода в здание по ул. Ленина 221 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 80 | 16,6 | 80 | 16,6 |
| 38 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 48 до УП 109 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 5,1 | 150 | 5,1 |
| 39 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 49 до К 50 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 13,8 | 150 | 13,8 |
| 40 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1, от К 50 до К 51 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 8 | 150 | 8 |
| 41 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 50 до Т 29 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 8,6 | 100 | 8,6 |
| 42 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 51 до УП 116 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 41,2 | 150 | 41,2 |
| 43 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1, от К 54 до К 55 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 125 | 19,8 | 125 | 19,8 |
| 44 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1, от К 55 до К 56 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислени | 100 | 47,6 | 100 | 47,6 |
| 45 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления от котельной № 1 от т. А до К 40 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 200 | 88,6 | 200 | 88,6 |
| 46 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от УП 109 до К 49 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 27,4 | 150 | 27,4 |
| 47 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от УП 116 до К 52 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 6,5 | 150 | 6,5 |
| 48 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 52 до К 54 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 125 | 58 | 125 | 58 |
| 49 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 8 от Т 7 до ввода в МКД по ул. Адагумская, 153 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 80 | 122,9 | 80 | 122,9 |
| 50 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 8, от Т 7 до ввода в МКД по ул. Адагумская, 153 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 122,9 | 100 | 122,9 |
| 51 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от К 5 до Т 4 в воздушном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 108,6 | 100 | 108,6 |
| 52 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 5 до Т 4 в воздушном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 108,6 | 150 | 108,6 |
| 53 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от Т 4 до Т 5 в воздушном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 17,3 | 150 | 17,3 |
| 54 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от Т 5 до Т 6 в воздушном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 29,3 | 150 | 29,3 |
| 55 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от Т 6 до Т 8 в воздушном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 7,6 | 150 | 7,6 |
| 56 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от Т 8 до Т 10 в воздушном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 4,5 | 150 | 4,5 |
| 57 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 27 от К 6 до Т 29 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 3 | 150 | 3 |
| 58 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 27 от Т 29 до Т 30 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 57,7 | 150 | 57,7 |
| 59 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 27 от К 6 до Т 29 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 3 | 150 | 3 |
| 60 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 27 от Т 29 до Т 30 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 57,7 | 150 | 57,7 |
| 61 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 1, от К 13 до ЦТП № 2 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 70 | 2 | 70 | 2 |
| 62 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 1, от К 14 до ул. К. Либкнехта, 5, в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 70 | 4,6 | 70 | 4,6 |
| 63 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 1, от К 14 до УП 27 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 80 | 39,8 | 80 | 39,8 |
| 64 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 1, от ТУ 1 до К 14 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 80 | 19,8 | 80 | 19,8 |
| 65 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 1, от ТУ 1 до УП 21 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 70 | 58,5 | 70 | 58,5 |
| 66 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 1 от УП 21 до ввода по ул. К.Либкнехта, 7 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтруб ном исчислении | 70 | 6,7 | 70 | 6,7 |
| 67 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 1, от УП 21 до К 13 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 70 | 19 | 70 | 19 |
| 68 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 13 до ввода в здание по ул. Синева, 30 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 80 | 43,2 | 80 | 43,2 |
| 69 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 13 до ЦТП 2 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 2 | 100 | 2 |
| 70 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 14 до УП 27 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 39,8 | 100 | 39,8 |
| 71 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 64 до К 65 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 200 | 62,8 | 200 | 62,8 |
| 72 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от ТУ 1 до К 14 в подземном исполнении | диаметр; протяжен ность в двухтрубном исчислении | 200 | 19,8 | 200 | 19,8 |
| 73 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от УП 21 до К 13 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 19 | 100 | 19 |
| 74 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от УП 27 до УП 28 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 80 | 8,5 | 80 | 8,5 |
| 75 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от УП 28 до здания по ул. К Либкнехта, 6 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 80 | 1,65 | 80 | 1,65 |
| 76 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5 от УП 27 до УП 30 А в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 125 | 19 | 125 | 19 |
| 77 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5, от УП 30 А до УП 31 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 125 | 28 | 125 | 28 |
| 78 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления от котельной № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 участок от УП31 до УП33 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 80 | 52,5 | 80 | 52,5 |
| 79 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5 от УП 31 до УП 38 А в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 125 | 40 | 125 | 40 |
| 80 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от К 2 до ввода по ул. Спартака 3 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 45 | 100 | 45 |
| 81 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от УП 4 до К 2 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 16,2 | 100 | 16,2 |
| 82 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 1 до УП 4 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 2,6 | 100 | 2,6 |
| 83 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 2 до ввода в МКД по ул. Спартака, 3 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 45 | 150 | 45 |
| 84 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от УП 4 до К 2 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 16,2 | 150 | 16,2 |
| 85 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 27 от К 1 до Т 2 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 82,2 | 100 | 82,2 |
| 86 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 27 от Т 1 до К 1 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 34,8 | 100 | 34,8 |
| 87 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 27 от Т 2 до Т 3 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 52,6 | 100 | 52,6 |
| 88 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 27 от К 1 до Т 2 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 82,2 | 100 | 82,2 |
| 89 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 27 от Т 1 до К 1 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 34,8 | 100 | 34,8 |
| 90 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 27 от Т 2 до Т 3 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 52,6 | 100 | 52,6 |
| 91 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 27 от Т 3 до ввода в здание по ул. Таманская 11 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 45 | 100 | 45 |
| 92 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от ввода в здание до УП 31 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 80 | 31,5 | 80 | 31,5 |
| 93 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 25 до К 26 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 200 | 103 | 200 | 103 |
| 94 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 26 до К 27 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 200 | 22,2 | 200 | 22,2 |
| 95 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5 от Т 5 до УП 28 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 125 | 2,9 | 125 | 2,9 |
| 96 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5, от УП 28 до УП 29 в подземном исполнении | диаметр; протяжен ность в двухтрубном исчислении | 80 | 46 | 80 | 46 |
| 97 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5 от УП 29 до ввода в здание по ул. М.Гречко,76 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 80 | 9,5 | 80 | 9,5 |
| 98 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления от котельной № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 участок от УП29 до УП30 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 80 | 24 | 80 | 24 |
| 99 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5 от УП 27 до Т 5 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 125 | 3,6 | 125 | 3,6 |
| 100 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 11 от УП 32 до УП 33 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 24,4 | 100 | 24,4 |
| 101 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 11 от УП 28 до УП 32 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 61 | 100 | 61 |
| 102 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 11 от УП 33 до УП 37 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 70 | 87,1 | 70 | 87,1 |
| 103 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 11 от УП 34 до ввода в здание по ул. М. Жукова, 2 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 10,5 | 100 | 10,5 |
| 104 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 11 от УП 28 до УП 32 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 61 | 150 | 61 |
| 105 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 11 от УП 32 до ввода в здание по ул. М. Жукова 4 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 80 | 11 | 80 | 11 |
| 106 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 11 от УП 32 до УП 33 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 24,4 | 150 | 24,4 |
| 107 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 11 от УП 33 до УП 37 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 80 | 87,1 | 80 | 87,1 |
| 108 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 11 от УП 34 до ввода в здание по ул. М. Жукова, 2 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 10,5 | 150 | 10,5 |
| 109 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от ввода в МКД ул. Спартака, 3 до К 3 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 45,1 | 100 | 45,1 |
| 110 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от Т 2 до УП 5 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 53,2 | 100 | 53,2 |
| 111 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от Т 4 до Т 5 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 17,3 | 100 | 17,3 |
| 112 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от Т 5 до Т 6 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 29,3 | 100 | 29,3 |
| 113 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от Т 6 до Т 8 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 7,6 | 100 | 7,6 |
| 114 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от Т 8 до Т 10 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 4,5 | 100 | 4,5 |
| 115 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от УП 5 до К 4 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 51,2 | 100 | 51,2 |
| 116 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от ввода в МКД ул. Спартака 3 до К 3 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 45,1 | 150 | 45,1 |
| 117 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 3 до МКД ул. Спартака 1 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 29,4 | 100 | 29,4 |
| 118 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 4 до здания МКД ул. Свердлова 134 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 80 | 6,5 | 80 | 6,5 |
| 119 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от Т 10 до Т 11 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 106,8 | 100 | 106,8 |
| 120 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от Т 2 до УП 5 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 53,2 | 150 | 53,2 |
| 121 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от УП 5 до К 4 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 51,2 | 150 | 51,2 |
| 122 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1, участок К 3-К 4-К 5-К 7-К 8-К 9 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 250 | 164,8 | 250 | 164,8 |
| 123 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления от котельной № 1 от К 27 до К 28 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 54 | 150 | 54 |
| 124 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 28 до К 29 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 20,8 | 150 | 20,8 |
| 125 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5 от УП 39 до УП 40 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 70 | 7,5 | 70 | 7,5 |
| 126 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5 от УП 40 до УП 46 в надземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 70 | 49,5 | 70 | 49,5 |
| 127 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 11 от ввода в здание МКД по ул. М. Жукова, 3 до УП 34 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 68,5 | 100 | 68,5 |
| 128 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 11 от УП 33 до ввода в здание по ул. М. Жукова, 3 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 100 | 13,5 | 100 | 13,5 |
| 129 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 11 от ввода в здание по ул. М. Жукова, 3 до УП 34 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 68,5 | 150 | 68,5 |
| 130 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 11 от УП 33 до ввода в здание по ул. М. Жукова, 3 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 150 | 13,5 | 150 | 13,5 |
| 131 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления от т. 1 до УТ1 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 300 | 66 | 300 | 66 |
| 132 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления от УТ1 до литера 2 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 125 | 48 | 125 | 48 |
| 133 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления от УТ1 до т. 2 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 250 | 30 | 250 | 30 |
| 134 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления от т. 2 до УТ3 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 250 | 81 | 250 | 81 |
| 135 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления от УТ3 до литера 1 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 125 | 32 | 125 | 32 |
| 136 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления от УТ3 до сущ. ТС Ду200 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 200 | 231 | 200 | 231 |
| 137 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления от УТ1 до УТ2 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 200 | 56 | 200 | 56 |
| 138 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления УТ2 до литера 3 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 125 | 85 | 125 | 85 |
| 139 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления УТ2 до литера 4 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 125 | 44 | 125 | 44 |
| 140 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления от УТ2 до литера 5 в подземном исполнении | диаметр; протяженность в двухтрубном исчислении | 125 | 72 | 125 | 72 |

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Крымского городского поселения Крымского района не планируется перевод открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Крымского городского поселения Крымского района                       не планируется перевод открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Основным видом топлива является природный газ. Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(QвырХ10³)/ (QнХβк.а.), где:

Qвыр – годовая выработка тепла;

Qн – теплотворная способность топлива (природный газ – 8570,0 ккал/м³ (0,0086 Гкал/м³).

Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии

(существующее положение)

Таблица 19

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепловой энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг.у.т./Гкал | КПД, % | Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс. м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | 24,9 | природный газ | 21922,28 | 3 903,042 | 3 458,39 | 178,04 | 92 | 0,987 |
| 2 | Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 | 0,69 | природный газ | 928,4488 | 158,616 | 140,55 | 170,84 | 92 | 0,040 |
| 3 | Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 | 1,138 | природный газ | 1443,976 | 246,833 | 218,71 | 170,94 | 92 | 0,062 |
| 4 | Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 | 1 | природный газ | 397,9546 | 79,125 | 70,111 | 198,83 | 92 | 0,020 |
| 5 | Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 | 1,319 | природный газ | 1687,979 | 291,345 | 258,15 | 172,60 | 92 | 0,074 |
| 6 | Котельная № 6, г. Крымск, ул. М. Гречко, 124 | 0,096 | природный газ | 62,78175 | 11,253 | 9,971 | 179,24 | 0,987 | 0,003 |
| 7 | Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | 4,64 | природный газ | 5031,381 | 874,957 | 775,28 | 173,90 | 0,040 | 0,221 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 | 4,31 | природный газ | 5327,664 | 918,969 | 814,28 | 172,49 | 0,062 | 0,232 |
| 9 | Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 | 1,3 | природный газ | 1618,546 | 270,281 | 239,49 | 166,99 | 0,020 | 0,068 |
| 10 | Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 | 0,218 | природный газ | 207,5143 | 37,211 | 32,972 | 179,32 | 0,074 | 0,009 |
| 11 | Котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22 | 1,72 | природный газ | 483,203 | 92,224 | 81,717 | 190,86 | 0,003 | 0,023 |
| 12 | Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 Г | 0,188 | природный газ | 174,4753 | 29,451 | 26,096 | 168,80 | 0,221 | 0,007 |
| 13 | Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 | 4,31 | природный газ | 3917,952 | 674,632 | 597,78 | 172,19 | 0,232 | 0,171 |
| 14 | Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г | 4,386 | природный газ | 4514,049 | 791,493 | 701,32 | 175,34 | 0,068 | 0,200 |
| 15 | Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А | 2,242 | природный газ | 3816,955 | 655,524 | 580,84 | 171,74 | 0,009 | 0,166 |
| 16 | Котельная № 38, г. Крымск, ул. М. Гречко, 44 | 2,58 | природный газ | 718,8964 | 127,633 | 113,09 | 177,54 | 0,023 | 0,032 |
| 17 | Котельная № 40, г. Крымск, ул. Вавилова | 1,3 | природный газ | 1919,519 | 337,835 | 299,35 | 176,00 | 0,007 | 0,085 |
| 18 | Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная | 1,3 | природный газ | 1078,172 | 194,092 | 171,98 | 180,02 | 0,171 | 0,049 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19 | Котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 Г | 1,72 | природный газ | 2119,219 | 372,432 | 330 | 175,74 | 0,200 | 0,094 |
| 20 | Котельная № 11, г. Крымск, ул. М. Жукова, 11 Б | 6,88 | природный газ | 6019,948 | 1042,414 | 923,66 | 173,16 | 0,166 | 0,264 |
| 21 | Котельная № 132, г. Крымск, ул. Слободка | 2,791 | природный газ | 3484,043 | 610,230 | 477,266 | 175,15 | 92 | 0,174 |
| 22 | Котельная № 16, г. Крымск, микрорайон «Надежда» | 7,22 | природный газ | 10460,22 | 1634,363 | 1358,116 | 156,25 | 92 | 0,282 |
| 23 | Котельная № 18, г. Крымск, ул. Белинского, 37 Л | 6,21 | природный газ | 7537,13 | 1241,694 | 1031,664 | 164,74 | 92 | 0,220 |
| 24 | Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 | 0,387 | природный газ | 294,840 | 45,848 | 40,389 | 155,5 | 92 | 0,012 |
| 25 | Котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 | 0,258 | природный газ | 260,520 | 40,511 | 35,688 | 155,5 | 92 | 0,010 |
| 26 | Котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л | 0,722 | природный газ | 268,320 | 41,724 | 36,756 | 155,5 | 92 | 0,010 |

Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии

(перспективное положение)

Таблица 20

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепловой энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (т.н.т) | Удельный расход условного топлива на выработку тепла кг.у.т./Гкал | КПД, % | Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс. м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | 24,9 | природный газ | 21922,28 | 3458,46 | 3064,459 | 157,76 | 92 | 0,875 |
| 2 | Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 | 0,69 | природный газ | 928,4488 | 140,55 | 124,538 | 151,38 | 92 | 0,036 |
| 3 | Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 | 1,138 | природный газ | 1443,976 | 218,72 | 193,803 | 151,47 | 92 | 0,055 |
| 4 | Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 | 1 | природный газ | 397,9546 | 70,11 | 62,123 | 176,18 | 92 | 0,018 |
| 5 | Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 | 1,319 | природный газ | 1687,979 | 258,16 | 228,750 | 152,94 | 92 | 0,065 |
| 6 | Котельная № 6, г. Крымск, ул. М. Гречко, 124 | 0,096 | природный газ | 62,78175 | 9,97 | 8,834 | 158,82 | 92 | 0,003 |
| 7 | Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | 4,64 | природный газ | 5031,381 | 775,29 | 686,966 | 154,09 | 92 | 0,196 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 | 4,31 | природный газ | 5327,664 | 814,28 | 721,514 | 152,84 | 92 | 0,206 |
| 9 | Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 | 1,3 | природный газ | 1618,546 | 239,50 | 212,215 | 147,97 | 92 | 0,061 |
| 10 | Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 | 0,218 | природный газ | 207,5143 | 32,97 | 29,214 | 158,89 | 92 | 0,008 |
| 11 | Котельная № 1,2 г. Крымск, ул. Кирова, 22 | 1,72 | природный газ | 483,203 | 81,72 | 72,410 | 169,12 | 92 | 0,021 |
| 12 | Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 Г | 0,188 | природный газ | 174,4753 | 26,10 | 23,127 | 149,57 | 92 | 0,007 |
| 13 | Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 | 4,31 | природный газ | 3917,952 | 597,76 | 529,661 | 152,57 | 92 | 0,151 |
| 14 | Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г | 4,386 | природный газ | 4514,049 | 701,30 | 621,405 | 155,36 | 92 | 0,177 |
| 15 | Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А | 2,242 | природный газ | 3816,955 | 580,83 | 514,659 | 152,17 | 92 | 0,147 |
| 16 | Котельная № 38, г. Крымск, ул. М. Гречко, 44 | 2,58 | природный газ | 718,8964 | 113,09 | 100,207 | 157,31 | 92 | 0,029 |
| 17 | Котельная № 40, г. Крымск, л. Вавилова | 1,3 | природный газ | 1919,519 | 299,35 | 265,246 | 155,95 | 92 | 0,076 |
| 18 | Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная | 1,3 | природный газ | 1078,172 | 171,98 | 152,387 | 159,51 | 92 | 0,043 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19 | Котельная № 42 г. Крымск, ул. Линейная, 2 Г | 1,72 | природный газ | 2119,219 | 330,00 | 292,405 | 155,72 | 92 | 0,083 |
| 20 | Котельная № 11, г. Крымск, ул. М. Жукова,11 Б | 6,88 | природный газ | 6019,948 | 923,64 | 818,415 | 153,43 | 92 | 0,234 |
| 21 | Котельная № 132, г. Крымск, ул. Слободка | 2,791 | природный газ | 3484,043 | 610,230 | 477,266 | 175,15 | 92 | 0,174 |
| 22 | Котельная № 16, г. Крымск, микрорайон «Надежда» | 7,22 | природный газ | 9420,502 | 1471,07 | 1224,60 | 156,16 | 92 | 0,258 |
| 23 | Котельная № 18, г. Крымск, ул. Белинского, 37 Л | 6,21 | природный газ | 5818,519 | 958,52 | 797,26 | 164,74 | 92 | 0,220 |
| 24 | Котельная № 29 г. Крымск, ул. Надежды на участке 23:45:0105002:1604 - новый источник | 5,6 | природный газ | 527,163 | 370,46 | 308,13 | 156,40 | 91,3 |  |
| 25 | Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 | 0,387 | природный газ | 294,840 | 45,848 | 40,389 | 155,5 | 92 | 0,012 |
| 26 | Котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 | 0,258 | природный газ | 260,520 | 40,511 | 35,688 | 155,5 | 92 | 0,010 |
| 27 | Котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л | 0,722 | природный газ | 268,320 | 41,724 | 36,756 | 155,5 | 92 | 0,010 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливе, потребляемом источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива, приведены в таблице 21.

Таблица 21

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | природный газ | – |
| 2 | Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 | природный газ | – |
| 3 | Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 | природный газ | – |
| 4 | Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 | природный газ | – |
| 5 | Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 | природный газ | – |
| 6 | Котельная № 6, г. Крымск, ул. Маршала Гречко, 124 | природный газ | – |
| 7 | Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | природный газ | – |
| 8 | Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 | природный газ | – |
| 9 | Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 | природный газ | – |
| 10 | Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 | природный газ | – |
| 11 | Котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22 | природный газ | – |
| 12 | Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 Г | природный газ | – |
| 13 | Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 | природный газ | – |
| 14 | Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г | природный газ | – |
| 15 | Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А | природный газ | – |
| 16 | Котельная № 38, г. Крымск, ул. Маршала Гречко, 44 | природный газ | – |
| 17 | Котельная № 40, г. Крымск, ул. Вавилова | природный газ | – |
| 18 | Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная | природный газ | – |
| 19 | Котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 Г | природный газ | – |
| 20 | Котельная № 11, г. Крымск, ул. Маршала Жукова, 11 Б | природный газ | – |
| 21 | Котельная № 132, г. Крымск, ул. Слободка | природный газ | – |
| 22 | Котельная № 16, г. Крымск, микрорайон «Надежда» | природный газ | – |
| 23 | Котельная № 18, г. Крымск, ул. Белинского, д.37 Л | природный газ | – |
| 24 | Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 | природный газ | – |
| 25 | Котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 | природный газ | – |
| 26 | Котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л | природный газ | – |

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 22

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м³ | Ккал/м³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 6, г. Крымск, ул. Маршала Гречко, 124 | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22 | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 Г | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 38, г. Крымск, ул. Маршала Гречко, 44 | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 40, г. Крымск, ул. Вавилова | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 Г | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 11, г. Крымск, ул. Маршала Жукова, 11 Б | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 132, г. Крымск, ул. Слободка | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 16, г. Крымск, микрорайон «Надежда» | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Белинского, 37 Л | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л | природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |

8.4. Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения

В Крымском городском поселении Крымского района преобладающим видом топлива является природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Таблица 23

| Наименование вида топлива | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029-2033 | 2034-2049 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |
| Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 3 458,39 | 3 458,39 |  | 3 458,39 |  |  | 3064,5 |  |  | 3064,5 |  |  | 3064,5 |  | 3064,5 | 3064,5 |
| Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 140,55 | 140,55 |  | 140,55 |  |  | 140,55 |  |  | 140,55 |  |  | 140,55 |  | 140,55 | 124,538 |
| Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 218,71 | 218,71 |  | 218,71 |  |  | 218,71 |  |  | 218,71 |  |  | 218,71 |  | 218,71 | 193,803 |
| Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 70,111 | 70,111 | 70,111 |  |  | 70,111 |  |  | 70,111 |  |  | 70,111 |  | 70,111 |  | 62,123 |
| Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 258,15 | 258,15 | 258,15 |  |  | 258,15 |  |  | 258,15 |  |  | 258,15 |  | 258,15 |  | 228,75 |
| Котельная № 6, г. Крымск, ул. М. Гречко, 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 9,971 | 9,971 | 9,971 |  |  | 9,971 |  |  | 9,971 |  |  | 9,971 |  | 9,971 |  | 8,834 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 775,28 | 775,28 | 775,28 |  |  | 775,28 |  |  | 775,28 |  |  | 775,28 |  | 775,28 |  | 686,966 |
| Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 814,28 | 814,28 | 814,28 |  |  | 814,28 |  |  | 814,28 |  |  | 814,28 |  | 814,28 |  | 721,514 |
| Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 239,49 | 239,49 | 239,49 |  |  | 239,49 |  |  | 239,49 |  |  | 239,49 |  | 239,49 |  | 212,215 |
| Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 32,972 | 32,972 | 32,972 |  |  | 32,972 |  |  | 32,972 |  |  | 32,972 |  | 32,972 |  | 29,214 |
| Котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 81,717 | 81,717 | 81,717 |  |  | 81,717 |  |  | 81,717 |  |  | 81,717 |  | 72,41 |  | 72,41 |
| Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 26,096 | 26,096 | 26,096 |  |  | 26,096 |  |  | 26,096 |  |  | 26,096 |  | 26,096 |  | 23,127 |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 597,78 | 597,78 | 597,78 |  |  | 597,78 |  |  | 597,78 |  |  | 597,78 |  | 597,78 |  | 529,661 |
| Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 701,32 | 701,32 | 701,32 |  |  | 701,32 |  |  | 701,32 |  |  | 701,32 |  | 701,32 |  | 621,405 |
| Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 580,84 | 580,84 | 580,84 |  |  | 580,84 |  |  | 580,84 |  |  | 580,84 |  | 580,84 |  | 514,659 |
| Котельная № 38, г. Крымск, ул. М. Гречко, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 113,09 | 113,09 |  |  | 113,09 |  |  | 113,09 |  |  | 113,09 | 113,09 |  | 113,09 |  | 100,207 |
| Котельная № 40, г. Крымск ул. Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 299,35 | 299,35 | 299,35 |  |  | 299,35 |  |  | 299,35 |  |  | 299,35 |  | 299,35 |  | 265,246 |
| Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 171,98 | 171,98 | 171,98 |  |  | 171,98 |  |  | 171,98 |  |  | 171,98 |  | 171,98 |  | 152,387 |
| Котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 330 | 330 | 330 |  |  | 330 |  |  | 330 |  |  | 330 |  | 330 |  | 292,405 |
| Котельная № 11, г. Крымск, ул. М. Жукова 11 Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 923,66 | 923,66 | 923,66 |  |  | 923,66 |  |  | 923,66 |  |  | 923,66 |  | 818,42 |  | 818,42 |
| Котельная № 132, г. Крымск, ул. Слободка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 477,266 | 477,266 | 477,266 |  |  | 477,266 |  |  | 477,266 |  |  | 477,266 |  | 477,266 |  | 477,266 |
| Котельная № 16, г. Крымск, микрорайон «Надежда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 1003,251 | 1003,251 | 1358,116 |  |  | 1358,116 |  |  | 1358,116 |  |  | 1358,116 |  | 1358,116 |  | 1358,116 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Котельная №18, г. Крымск, ул. Белинского, 37 Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 779,923 | 779,923 | 1032,201 |  |  | 1032,201 |  |  | 1032,201 |  |  | 1032,201 |  | 1032,201 |  | 1032,201 |
| Котельная № 29 г. Крымск, ул. Надежды на участке 23:45:0105002:1604 – новый источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,13 |  |  | 308,13 |  | 308,13 |  | 308,13 |
| Котельная № 48 г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 40,389 | 40,389 | 40,389 |  |  | 40,389 |  |  | 40,389 |  |  | 40,389 |  | 40,389 |  | 40,389 |
| Котельная № 44 г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 35,688 | 35,688 | 35,688 |  |  | 35,688 |  |  | 35,688 |  |  | 35,688 |  | 35,688 |  | 35,688 |
| Котельная № 53 г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м³/год | 36,756 | 36,756 | 36,756 |  |  | 36,756 |  |  | 36,756 |  |  | 36,756 |  | 36,756 |  | 36,756 |

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Таблица 24

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель реализации | Описание и место расположения объекта | Год реализации | Расходы на реализацию в ценах 2025 г., тыс. руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция котельной № 1. Проектирование. Демонтаж 1 котла 8 МВт. Установка 2 котлов для горячего водоснабжения. | Снижение уровня износа. Повышение энергетической эффективности. | котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | 2026 | 14 323,1 | подрядная организация |
| 2 | Реконструкция котельной № 7. (I этап) Проектирование. Установка котла для ГВС, насосов, элетротехнического оборудования, узла учета газа, дымовых труб. Пусконаладка. | Снижение уровня износа. Уменьшение установленной мощности. Повышение энергетической эффективности. | котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | 2026 | 7 426,6 | подрядная организация |
| 3 | Реконструкция узла учета газа котельной № 11. Проектирование. Демонтаж. Установка. Пусконаладка. | Снижение уровня износа. Повышение энергетической эффективности. | котельная № 11 г. Крымск, ул. М. Жукова, 11 Б | 2026 | 2 157,5 |  |
| 4 | Реконструкция котельной № 7. (II этап). Проектирование. Демонтаж котла. Установка котла. Замена насосной группы, системы электроснабжения и автоматики, дымовой трубы. Пусконаладка. Общестроительные работы по ремонту здания котельной. | Снижение уровня износа. Повышение энергетической эффективности. | котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | 2027 | 17 605,8 |  |
| 5 | Реконструкция котельной № 23. Проектирование. Демонтаж котла. Установка котла. Замена насосной группы, системы электроснабжения и автоматики, замена дымовой трубы. Пусконаладка. Общестроительные работы по ремонту здания котельной. | Снижение уровня износа. Повышение энергетической эффективности. | котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г | 2027 | 20 046,2 |  |
| 6 | Реконструкция котельной № 41. Проектирование. Демонтаж. Установка 2 котлов, Замена насосной группы, системы электроснабжения и автоматики, дымовой трубы. Пусконаладка. Общестроительные работы по ремонту здания котельной | Снижение уровня износа. Повышение энергетической эффективности. | котельная № 41, г. Крымск, ОСС-2, ул. Высоковольтная | 2027 | 15 105,9 |  |
| 7 | Реконструкция котельной № 10. Проектирование. Демонтаж. Установка 2 котлов. Замена насосной группы, системы электроснабжения и автоматики, замена дымовой трубы. Пусконаладка. Общестроительные работы по ремонту здания котельной. | Снижение уровня износа. Повышение энергетической эффективности. | Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 | 2028 | 7 749,2 |  |
| 8 | Реконструкция узла учета газа котельной № 27. Проектирование. Демонтаж. Установка. Пусконаладка. | Снижение уровня износа. Повышение энергетической эффективности. | Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А | 2029 | 2 182,2 |  |
| 9 | Строительство котельной № 29 мощностью 5,6 Гкал/час | Подключение новых абонентов | Котельная № 29 г. Крымск, ул. Надежды на участке 23:45:0105002:1604 | 2027 | 64492,0 | подрядная организация |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 25

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель реализации | Описание и место расположения | Год реализации | Расходы на реализацию мероприятий в ценах 2025 г., тыс. руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной №41 от УП-2 до УП21 в надземном исполнении | 2026 | 7692,0 | подрядная организация |
| 2 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной №41 от УП-12 до УП14 в подземном исполнении | 2026 |  | подрядная организация |
| 3 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной №41 от УП-18 до УП20 в подземном исполнении | 2026 |  | подрядная организация |
| 4 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной №19 от УП-1 до УП39 в подземном исполнении | 2026 | 1444,8 | подрядная организация |
| 5 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной №19 от УП-17 до УП19 в подземном исполнении | 2026 | 1957,6 | подрядная организация |
| 6 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной №19 от УП-19 до ввода в здание СОШ 56, ул. Советская 42 в подземном исполнении | 2026 | 135,0 | подрядная организация |
| 7 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной №19 от УП-25 до УП 27 в подземном исполнении | 2026 | 700,3 | подрядная организация |
| 8 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной №19 от УП-27 до УП 30 в подземном исполнении | 2026 | 1458,9 | подрядная организация |
| 9 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной №19 от УП-3 до УП 6 в подземном исполнении | 2026 | 1346,8 | подрядная организация |
| 10 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной №19 от УП-30 до УП 32 в подземном исполнении | 2026 | 547,1 | подрядная организация |
| 11 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной №19 от УП-32 до УП 33 в подземном исполнении | 2026 | 1064,8 | подрядная организация |
| 12 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной №19 от УП-39 до УП 43 в подземном исполнении | 2026 | 344,4 | подрядная организация |
| 13 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной №19 от УП-43 до УП 44 в подземном исполнении | 2026 | 763,0 | подрядная организация |
| 14 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной №19 от УП-44 до УП 46 в подземном исполнении | 2026 | 427,3 | подрядная организация |
| 15 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной №19 от УП-6 до УП 25 в подземном исполнении | 2026 | 1844,3 | подрядная организация |
| 16 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной №19 от УП-6 до УП 9 в подземном исполнении | 2026 | 1088,0 | подрядная организация |
| 17 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной №19 от УП-9 до УП 17 в подземном исполнении | 2026 | 4144,5 | подрядная организация |
| 18 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от К 4 до К 5 в подземном исполнении | 2026 | 572,53 | подрядная организация |
| 19 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от К 5 до К 6 в подземном исполнении | 2026 | 1 274,76 | подрядная организация |
| 20 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от К 6 до К 7 в подземном исполнении | 2026 | 2 164,86 | подрядная организация |
| 21 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от К 7 до К 8 в подземном исполнении | 2026 | 2 543,39 | подрядная организация |
| 22 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 4 до К 5 в подземном исполнении | 2026 | 664,40 | подрядная организация |
| 23 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 5 до К 6 в подземном исполнении | 2026 | 1 479,32 | подрядная организация |
| 24 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 6 до К 7 в подземном исполнении | 2026 | 2 512,25 | подрядная организация |
| 25 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 7 до К 8 в подземном исполнении | 2026 | 2 971,71 | подрядная организация |
| 26 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 7 до МКД по ул. Свердлова, 138 в подземном исполнении | 2026 | 301,07 | подрядная организация |
| 27 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 27 от Т 25 до УП 44 в надземном исполнении | 2026 | 1 623,09 | подрядная организация |
| 28 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 27 от Т 27 до К 6 в надземном исполнении | 2026 | 931,05 | подрядная организация |
| 29 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 27 от УП 44 до Т 27 в надземном исполнении | 2026 | 3 117,76 | подрядная организация |
| 30 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 27 от Т 25 до УП 44 в надземном исполнении | 2026 | 1 683,73 | подрядная организация |
| 31 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 27 от Т 27 до К 6 в надземном исполнении | 2026 | 931,05 | подрядная организация |
| 32 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 27 от УП 44 до Т 27 в надземном исполнении | 2026 | 3 117,76 | подрядная организация |
| 33 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 41 от УП 2 до УП 21 в надземном исполнении | 2026 | 7 692,28 | подрядная организация |
| 34 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 23 до К 24 в подземном исполнении | 2026 | 2 709,61 | подрядная организация |
| 35 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 23 до К 25в подземном исполнении | 2026 | 2 019,55 | подрядная организация |
| 36 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления от котельной № 1 от К 24 до ввода в здание по ул. Ленина, 217 в подземном исполнении | 2026 | 277,30 | подрядная организация |
| 37 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления от котельной № 1 от К 24 до Т 19 в подземном исполнении | 2026 | 542,71 | подрядная организация |
| 38 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления от котельной № 1 от К 25 до ввода в здание по ул. Ленина, 221 в подземном исполнении | 2026 | 657,59 | подрядная организация |
| 39 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 48 до УП 109 в подземном исполнении | 2026 | 264,72 | подрядная организация |
| 40 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 49 до К 50 в подземном исполнении | 2026 | 716,30 | подрядная организация |
| 41 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 50 до К 51 в подземном исполнении | 2026 | 415,25 | подрядная организация |
| 42 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 50 до Т 29 в подземном исполнении | 2026 | 384,67 | подрядная организация |
| 43 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 51 до УП 116 в подземном исполнении | 2026 | 2 138,53 | подрядная организация |
| 44 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 54 до К 55 в подземном исполнении | 2026 | 932,45 | подрядная организация |
| 45 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 55 до К 56 в подземном исполнении | 2026 | 2 129,08 | подрядная организация |
| 46 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от А до К 40 в подземном исполнении | 2026 | 5 373,34 | подрядная организация |
| 47 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от УП 109 до К 49 в подземном исполнении | 2026 | 1 422,23 | подрядная организация |
| 48 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от УП 116 до К 52 в подземном исполнении | 2026 | 337,39 | подрядная организация |
| 49 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К52 до К 54 в подземном исполнении | 2026 | 2 731,42 | подрядная организация |
| 50 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 8 от Т 7 до ввода в МКД по ул. Адагумская, 153 в подземном исполнении | 2026 | 4 866,59 | подрядная организация |
| 51 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 8 от Т 7 до ввода в МКД по ул. Адагумская, 153 в подземном исполнении | 2026 | 5 494,90 | подрядная организация |
| 52 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от К 5 до Т 4 в воздушном исполнении | 2026 | 3 397,88 | подрядная организация |
| 53 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 5 до Т 4 в воздушном исполнении | 2026 | 3 874,02 | подрядная организация |
| 54 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной от Т 4 до Т 5 в воздушном исполнении | 2026 | 617,13 | подрядная организация |
| 55 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от Т 5 до Т 6 в воздушном исполнении | 2026 | 1 045,20 | подрядная организация |
| 56 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от Т 6 до Т 8 в воздушном исполнении | 2026 | 271,11 | подрядная организация |
| 57 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от Т 8 до Т 10 в воздушном исполнении | 2026 | 160,53 | подрядная организация |
| 58 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 27 от К 6 до Т 29 в надземном исполнении | 2026 | 107,02 | подрядная организация |
| 59 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 27 от Т 29 до Т 30 в надземном исполнении | 2026 | 2 058,29 | подрядная организация |
| 60 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления от котельной № 27 от К 6 до Т 29 в надземном исполнении | 2026 | 107,02 | подрядная организация |
| 61 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 27 от Т 29 до Т 30 в надземном исполнении | 2026 | 2 058,29 | подрядная организация |
| 62 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 1 от К 13 до ЦТП № 2 в подземном исполнении | 2027 | 64,32 | подрядная организация |
| 63 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 1 от К 14 до здания по ул. К. Либкнехта, 5 в подземном исполнении | 2027 | 182,23 | подрядная организация |
| 64 | реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 1 от К 14 до УП 27 в подземном исполнении | 2027 | 1 576,64 | подрядная организация |
| 65 | реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 1 ТУ 1 до К 14 в подземном исполнении | 2027 | 784,36 | подрядная организация |
| 66 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС от котельной № 1 от ТУ 1 до УП 21 в подземном исполнении | 2027 | 1 881,26 | подрядная организация |
| 67 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 1 от УП 21 до ввода в здание по ул. К. Либкнехта, 7 в подземном исполнении | 2027 | 215,46 | подрядная организация |
| 68 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 1 от УП 21 до К 13 в подземном исполнении | 2027 | 611,01 | подрядная организация |
| 69 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 13 до ввода в здание по ул. Синева, 30 в подземном исполнении | 2027 | 1 389,24 | подрядная организация |
| 70 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 13 до ЦТП 2 в подземном исполнении | 2027 | 74,55 | подрядная организация |
| 71 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 14 до УП 27 в подземном исполнении | 2027 | 1 780,19 | подрядная организация |
| 72 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 64 до К 65 в подземном исполнении | 2027 | 3 808,64 | подрядная организация |
| 73 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от ТУ 1 до К 14 в подземном исполнении | 2027 | 1 200,81 | подрядная организация |
| 74 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от УП 21 до К 13 в подземном исполнении | 2027 | 708,18 | подрядная организация |
| 75 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от УП 27 до УП 28 в подземном исполнении | 2027 | 273,35 | подрядная организация |
| 76 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от УП 28 до ввода в здание по ул. К Либкнехта, 6 в подземном исполнении | 2027 | 53,06 | подрядная организация |
| 77 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5, от УП 27 до УП 30 А в подземном исполнении | 2027 | 894,78 | подрядная организация |
| 78 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5 от УП 30 А до УП 31 в подземном исполнении | 2027 | 1 318,62 | подрядная организация |
| 79 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5 от УП 31 до УП 33 в подземном исполнении | 2027 | 1 688,31 | подрядная организация |
| 80 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5 от УП 31 до УП 38 А в подземном исполнении | 2027 | 1 883,74 | подрядная организация |
| 81 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от К 2 до ввода в здание по ул. Спартака 3 в подземном исполнении | 2027 | 1 677,27 | подрядная организация |
| 82 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от УП 4 до К 2 в подземном исполнении | 2027 | 603,82 | подрядная организация |
| 83 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 1 до УП 4 в подземном исполнении | 2027 | 96,91 | подрядная организация |
| 84 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 2 до ввода в здание по ул. Спартака, 3 в подземном исполнении | 2027 | 2 000,26 | подрядная организация |
| 85 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от УП 4 до К 2 в подземном исполнении | 2027 | 720,09 | подрядная организация |
| 86 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 27 от К 1 до Т 2 в надземном исполнении | 2027 | 2 571,87 | подрядная организация |
| 87 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 27 от Т 1 до К 1 в надземном исполнении | 2027 | 1 088,82 | подрядная организация |
| 88 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 27 от Т 2 до Т 3 в надземном исполнении | 2027 | 1 645,75 | подрядная организация |
| 89 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 27 от К 1 до Т 2 в надземном исполнении | 2027 | 2 571,87 | подрядная организация |
| 90 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 27 от Т 1 до К 1 в надземном исполнении | 2027 | 1 088,82 | подрядная организация |
| 91 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 27 от Т 2 до Т 3 в надземном исполнении | 2027 | 1 645,75 | подрядная организация |
| 92 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 27 от Т 3 до ввода в здание по ул. Таманская, 11 в надземном исполнении | 2027 | 1 072,45 | подрядная организация |
| 93 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления от котельной № 1 от ввода в здание до УП 31 в подземном исполнении | 2028 | 1 012,99 | подрядная организация |
| 94 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 25 до К 26 в подземном исполнении | 2028 | 6 246,66 | подрядная организация |
| 95 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 26 до К 27 в подземном исполнении | 2028 | 1 346,37 | подрядная организация |
| 96 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5 от Т 5 до УП 28 в надземном исполнении | 2028 | 96,69 | подрядная организация |
| 97 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5 от УП 28 до УП 29 в подземном исполнении | 2028 | 1 822,25 | подрядная организация |
| 98 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5 от УП 29 до ввода в здание по ул. М. Гречко,76 в подземном исполнении | 2028 | 376,33 | подрядная организация |
| 99 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5 от УП 29 до УП 30 в подземном исполнении | 2028 | 950,74 | подрядная организация |
| 100 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5 от УП 27 до Т 5 в надземном исполнении | 2028 | 120,03 | подрядная организация |
| 101 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 11 от УП 32 до УП 33 в подземном исполнении | 2028 | 1 091,38 | подрядная организация |
| 102 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 11 от УП 28 до УП 32 в подземном исполнении | 2028 | 2 728,44 | подрядная организация |
| 103 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 11 от УП 33 до УП 37 в подземном исполнении | 2028 | 3 450,39 | подрядная организация |
| 104 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 11 от УП 34 до ввода в здание по ул. М. Жукова, 2 в подземном исполнении | 2028 | 469,65 | подрядная организация |
| 105 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 11 от УП 28 до УП 32 в подземном исполнении | 2028 | 3 166,27 | подрядная организация |
| 106 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 11 от УП 32 до ввода в здание по ул. М. Жукова, 4 в подземном исполнении | 2028 | 435,76 | подрядная организация |
| 107 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 11 от УП 32 до УП 33 в подземном исполнении | 2028 | 1 266,51 | подрядная организация |
| 108 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 11 от УП 33 до УП 37 в подземном исполнении | 2028 | 3 450,39 | подрядная организация |
| 109 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 11 от УП 34 до ввода в здание по ул. М. Жукова, 2 в подземном исполнении | 2028 | 545,01 | подрядная организация |
| 110 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от ввода в здание по ул. Спартака, 3 до К 3 в подземном исполнении | 2028 | 1 681,00 | подрядная организация |
| 111 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от Т 2 до УП 5 в подземном исполнении | 2028 | 2 379,56 | подрядная организация |
| 112 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от Т 4 до Т 5 в надземном исполнении | 2028 | 541,28 | подрядная организация |
| 113 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС от котельной № 18 от Т 5 до Т 6 в надземном исполнении | 2028 | 916,74 | подрядная организация |
| 114 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от Т 6 до Т 8 в надземном исполнении | 2028 | 237,79 | подрядная организация |
| 115 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от Т 8 до Т 10 в надземном исполнении | 2028 | 140,80 | подрядная организация |
| 116 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 18 от УП 5 до К 4 в подземном исполнении | 2028 | 2 290,10 | подрядная организация |
| 117 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от ввода в здание по ул. Спартака, 3 до К 3 в подземном исполнении | 2028 | 2 004,70 | подрядная организация |
| 118 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 3 до ввода в здание по ул. Спартака, 1 в подземном исполнении | 2028 | 1 095,82 | подрядная организация |
| 119 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от К 4 до ввода в здание по ул. Свердлова, 134 в подземном исполнении | 2028 | 257,49 | подрядная организация |
| 120 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от Т 10 до Т 11 в надземном исполнении | 2028 | 3 341,56 | подрядная организация |
| 124 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от Т 2 до УП 5 в подземном исполнении | 2028 | 2 761,40 | подрядная организация |
| 125 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 18 от УП 5 до К 4 в подземном исполнении | 2028 | 2 657,59 | подрядная организация |
| 126 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 участок К 3-К 4-К 5-К 7-К 8-К 9 в подземном исполнении | 2029 | 10 746,89 | подрядная организация |
| 127 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 27 до К 28 в подземном исполнении | 2029 | 2 802,93 | подрядная организация |
| 128 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 1 от К 28 до К 29 в подземном исполнении | 2029 | 1 079,65 | подрядная организация |
| 129 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5 от УП 39 до УП 40 в надземном исполнении | 2029 | 230,73 | подрядная организация |
| 130 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 5 от УП 40 до УП 46 в надземном исполнении | 2029 | 1 522,83 | подрядная организация |
| 131 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 11 от ввода в здание по ул. М. Жукова, 3 до УП 34 в подземном исполнении | 2029 | 3 063,90 | подрядная организация |
| 132 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть ГВС котельной № 11 от УП 33 до ввода в здание по ул. М. Жукова, 3 в подземном исполнении | 2029 | 603,84 | подрядная организация |
| 133 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 11 от ввода в здание по ул. М. Жукова, 3 до УП 34 в подземном исполнении | 2029 | 3 555,56 | подрядная организация |
| 134 | Реконструкция трубопроводов | снижение уровня износа | тепловая сеть отопления котельной № 11 от УП 33 до ввода в здание по ул. М. Жукова, 3 в подземном исполнении | 2029 | 700,73 | подрядная организация |
| 135 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления от т. 1 до УТ1в подземном исполнении | 2027 | 4832,19 | подрядная организация |
| 136 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления от УТ1до литера 2 в подземном исполнении | 2026 | 1260,39 | подрядная организация |
| 137 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления от УТ1до т. 2 в подземном исполнении | 2026 | 1713,00 | подрядная организация |
| 138 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления от т. 2 до УТ3 в подземном исполнении | 2026 | 4625,09 | подрядная организация |
| 139 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления от УТ3 до литера 1 в подземном исполнении | 2027 | 878,07 | подрядная организация |
| 140 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления от УТ3 до сущ. ТС Ду200 в подземном исполнении | 2026 | 10503,24 | подрядная организация |
| 141 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления от УТ1 до УТ2 в подземном исполнении | 2028 | 2775,24 | подрядная организация |
| 142 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления от УТ2 до литера 3 в подземном исполнении | 2028 | 2432,66 | подрядная организация |
| 143 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления от УТ2 до литера 4 в подземном исполнении | 2028 | 1259,26 | подрядная организация |
| 144 | Строительство трубопроводов | технологическое присоединение новых абонентов | тепловая сеть отопления от УТ2 до литера 5 в подземном исполнении | 2028 | 2060,61 | подрядная организация |  |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Таблица 26

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029–2033 | 2034–2049 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Крымского городского поселения Крымского района не планируется перевод открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Показатели экономического эффекта реализации схемы теплоснабжения

Таблица 27

| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до | после |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 3458,39 | 3064,459 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 21922,3 | 21922,3 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 140,55 | 124,538 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 928,449 | 928,449 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 218,71 | 193,803 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 1443,98 | 1443,98 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 70,111 | 62,123 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 397,955 | 397,955 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 258,15 | 228,75 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 1687,98 | 1687,98 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 6, г. Крымск, ул. М. Гречко, 124 |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 9,971 | 8,834 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 62,7817 | 62,7817 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 775,28 | 686,966 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 5031,38 | 5031,38 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 814,28 | 721,514 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 5327,66 | 5327,66 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 239,49 | 212,215 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 1618,55 | 1618,55 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 32,972 | 29,214 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 207,514 | 207,514 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22 |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 81,717 | 72,41 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 483,203 | 483,203 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 Г |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 26,096 | 23,127 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 174,475 | 174,475 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 597,78 | 529,661 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 3917,95 | 3917,95 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 701,32 | 621,405 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 4514,05 | 4514,05 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 580,84 | 514,659 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 3816,96 | 3816,96 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 38, г. Крымск, ул. М. Гречко, 44 |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 113,09 | 100,207 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 718,896 | 718,896 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 40, г. Крымск ул. Вавилова |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 299,35 | 265,246 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 1919,52 | 1919,52 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 171,98 | 152,387 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 1078,17 | 1078,17 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 Г |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 330 | 292,405 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 2119,22 | 2119,22 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 11, г. Крымск, ул. М. Жукова, 11 Б |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 923,66 | 818,415 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 6019,95 | 6019,95 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная №132, г. Крымск, ул. Слободка |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 477,266 | 477,266 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 3484,043 | 3484,043 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная №16, г. Крымск, микрорайон «Надежда» |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 1358,116 | 1358,116 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 10460,22 | 10460,22 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная №18, г. Крымск, ул. Белинского, 37 Л |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 1031,664 | 1031,664 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 7537,13 | 7537,13 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 40,389 | 40,389 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 294,840 | 294,840 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 35,688 | 35,688 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 260,520 | 260,520 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |
| Котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л |  |  |  |
| 1 | Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. м³ | 36,756 | 36,756 |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 268,320 | 268,320 |
| 3 | КПД, % | 92 | 92 |

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Данные о фактически осуществленных инвестициях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации от                  08 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время МУП «ТЭК Крымского района» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

В настоящее время ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

В настоящее время АО «Краснодартеплосеть» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от                              27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пунктом 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г.     № 808 решение о присвоении организациям статуса единой теплоснабжающей организации в той или иной зоне деятельности принимает администрация муниципального образования Крымский район при утверждении схемы теплоснабжения.

Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Таблица 28

| Наименование источников в системе теплоснабжения | Объекты теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 6, г. Крымск, ул. М. Гречко, 124 | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22 | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 Г | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 38, г. Крымск, ул. М. Гречко, 44 | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 40, г. Крымск, ул. Вавилова | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 Г | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 11, г. Крымск, ул. М. Жукова.11 Б | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 132, г. Крымск, ул. Слободка | котельная/тепловая сеть | ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС |
| Котельная № 16, г. Крымск, микрорайон «Надежда» | котельная/тепловая сеть | АО «Краснодартеплосеть» |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Белинского, 37 Л | котельная/тепловая сеть | АО «Краснодартеплосеть» |
| Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 53 г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л | котельная/тепловая сеть | МУП «ТЭК Крымского района» |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В схеме теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, администрация муниципального образования Крымский район вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах Крымского городского поселения Крымского района;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта схемы теплоснабжения заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, статус единой теплоснабжающей организации присваивается в соответствии со следующими критериями:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей вышеуказанным критериям.

Согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации МУП «ТЭК Крымского района», ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС и                                            АО «Краснодартеплосеть» при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняют обязанности теплоснабжающей организации, а именно:

заключают и надлежаще исполняют договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

осуществляют контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В Крымском городском поселении Крымского района заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не подавались.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 29

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал /час | Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении, м |  | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | 0,69 | 8597 | 541,6 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 | 1,138 | 372 | 76 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 | 1 | 371 | 254,00 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 | 1,319 | 139,15 | 0,0 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 | 0,096 | 1198 | 0,0 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 6, г. Крымск, ул. М. Гречко, 124 | 4,64 | 11 | 0 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 | 4,31 | 1884 | 60 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 | 1,3 | 1504 | 1248 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 | 1,72 | 127 | 0,0 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22 | 0,188 | 367 | 125 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 Г | 4,31 | 46 | 0,0 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 | 4,386 | 1287,4 | 1042,8 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г | 2,242 | 2514,5 | 0,0 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А | 2,58 | 2123,4 | 1868,2 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 38, г. Крымск, ул. М. Гречко, 44 | 1,3 | 732 | 0,0 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 40, г. Крымск, ул. Вавилова | 1,3 | 1700,9 | 0,0 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная | 1,72 | 1214,9 | 0,0 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 г | 6,88 | 1136,3 | 540,3 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 11, г. Крымск, ул. Маршала Жукова, 11 Б | 0,69 | 1533 | 1289 | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 132, г. Крымск, ул. Слободка | 2,791 | 2109 | 2019 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС |
| Котельная № 16, г. Крымск, микрорайон «Надежда» | 7,22 | 2247 |  | АО «Краснодартеплосеть» |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Белинского, 37 Л | 6,21 | 2010 |  | АО «Краснодартеплосеть» |
| Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 | 0,387 | 15,5 |  | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 | 0,258 | 36 |  | МУП «ТЭК Крымского района» |
| Котельная № 53, г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л | 0,722 | - |  | МУП «ТЭК Крымского района» |

Раздел 11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии

Изменения в распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии настоящей схемой не запланированы.

11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Изменения в распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии настоящей схемой не запланированы.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки схемы теплоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Противоречия по вопросам развития инфраструктуры Крымского городского поселения Крымского района между схемами теплоснабжения и газоснабжения не выявлены.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Основной проблемой организации газоснабжения источников тепловой энергии является низкие темпы газификации населенных пунктов, а также требующиеся для газификации котельных объемы инвестиций.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При реализации региональной программы газификации необходимо дополнительно запланировать комплекс мероприятий по строительству нового газопровода с целью подключения новых автономных источников тепловой энергии.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории Крымского городского поселения Крымского района отсутствуют источники тепловой энергии и генерирующие объекты, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Крымского городского поселения Крымского района, не планируется.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Описание системы и структуры водоснабжения, а также решения о развитии системы водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района, относящейся к системам теплоснабжения содержатся в схеме водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района.

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Строительство новых источников тепловой энергии не планируется.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Крымского городского поселения Крымского района

14.1. Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения

Таблица 30

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед. изм. | Существующее положение | Ожидаемые показатели (2026-2049 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Котельная № 1, г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 178,04 | 157,76 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 11,41 | 5,22 |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 47,651 | 47,651 |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 18,71 | 18,71 |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 00,043 |  | 1 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| Котельная № 2, г. Крымск, ул. Ленина, 31 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой | ед. | 0 |  | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 170,84 |  | 151,38 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 7,97 |  | 4,41 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 85,507 |  | 85,507 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 22,22 |  | 22,22 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| Котельная № 3, г. Крымск, ул. Советская, 65 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 170,94 |  | 151,47 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 8,85 |  | 5,02 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 81,722 |  | 81,722 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 19,54 |  | 19,54 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 1 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | 0 |  | 0 |
| Котельная № 4, г. Крымск, ул. Темченко, 18 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 198,83 |  | 176,18 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 32 |  | 32 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 6,12 |  | 6,12 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | 0 |  | 0 |
| Котельная № 5, г. Крымск, ул. Свердлова, 65 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 172,6 |  | 152,94 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 6,39 |  | 3,54 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 70,508 |  | 70,508 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 41,61 |  | 41,61 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 1 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| Котельная № 6, г. Крымск, ул. Маршала Гречко, 124 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой | ед. | 0 |  | 0 |
|  | энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 179,24 |  | 158,82 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 6,79 |  | 2,73 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 52,083 |  | 50,083 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 4,35 |  | 4,35 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 1 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой | % | 0 |  | 0 |
|  | мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) |  |  |  |  |
| Котельная № 7, г. Крымск, ул. Горная, 15 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 173,9 |  | 154,09 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 4,87 |  | 4,91 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 66,379 |  | 66,379 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 23,12 |  | 23,12 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 1 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| Котельная № 8, г. Крымск, ул. Адагумская, 127 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 172,49 |  | 152,84 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 8,34 |  | 4,55 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 75,225 |  | 75,225 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 28,65 |  | 28,65 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 1 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| Котельная № 9, г. Крымск, ул. Слободская, 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 166,99 |  | 147,97 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 49,11 |  | 49,11 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 39,231 |  | 39,231 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 16,13 |  | 16,13 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| Котельная № 10, г. Крымск, ул. Луначарского, 116 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 179,32 |  | 158,89 |
| 4 | Утношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 6,83 |  | 4,20 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 64,220 |  | 64,220 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 22,51 |  | 22,51 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 1 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| Котельная № 12, г. Крымск, ул. Кирова, 22 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 190,86 |  | 169,12 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 5,82 |  | 4,51 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 13,372 |  | 13,372 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 11,97 |  | 11,97 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 1 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| Котельная № 13, г. Крымск, ул. Свердлова, 4 Г |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 168,8 |  | 149,57 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 5,23 |  | 4,09 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 86,775 |  | 86,775 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 9,79 |  | 9,79 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 1 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Спартака, 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 172,19 |  | 152,57 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 4,70 |  | 3,86 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 61,253 |  | 61,253 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 27,49 |  | 27,49 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 1 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| Котельная № 23, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 Г |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 175,34 |  | 155,36 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 6,0 |  | 3,65 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 63,611 |  | 63,611 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 27,41 |  | 27,41 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 1 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за | % | 0 |  | 0 |
|  | год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) |  |  |  |  |
| Котельная № 27, г. Крымск, ул. Лермонтова, 44 А |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 171,74 |  | 152,17 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 9,61 |  | 5,50 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 59,768 |  | 59,768 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 71,42 |  | 71,42 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 1 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| Котельная № 38, г. Крымск, ул. Маршала Гречко, 44 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 177,54 |  | 157,31 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 7,28 |  | 4,44 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 17,829 |  | 17,829 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 9,94 |  | 9,94 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 1 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| Котельная № 40, г. Крымск, ул. Вавилова |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 176 |  | 155,95 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 0,08 |  | 0,08 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 94,615 |  | 94,615 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 58,58 |  | 58,58 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| Котельная № 41, г. Крымск, ул. Высоковольтная |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 180,02 |  | 159,51 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 7,53 |  | 4,53 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 32,308 |  | 32,308 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 43,44 |  | 43,44 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 1 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за | % | 0 |  | 0 |
|  | год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) |  |  |  |  |  |
| Котельная № 42, г. Крымск, ул. Линейная, 2 Г |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 175,74 |  | 155,72 |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 7,61 |  | 5,05 |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 57,441 |  | 57,441 |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 32,43 |  | 32,43 |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./кВт | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 1 |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| Котельная № 11 г. Крымск, ул. М. Жукова.11 Б |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кколичество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 173,16 |  | 153,43 |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 4,29 |  | 3,65 |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 56,427 |  | 56,427 |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 19,94 |  | 19,94 |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 1 |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| Котельная № 132 г. Крымск, ул. Слободка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 175,15 |  | 175,15 |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 0,001 |  | 0,001 |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 19,04 |  | 19,04 |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 220,310 |  | 220,310 |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| Котельная № 16, г. Крымск, микрорайон «Надежда» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 156,16 |  | 156,16 |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 1,436 |  | 1,436 |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 59,61 |  | 65,34 |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 123,968 |  | 123,968 |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |  |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за | % | 0 |  | 0 |  |
|  | год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) |  |  |  |  |  |
| Котельная № 18, г. Крымск, ул. Белинского, 37 Л |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 164,74 |  | 164,74 |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 1,305 |  | 1,305 |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 59,03 |  | 59,03 |  |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 78,556 |  | 78,556 |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| Котельная № 48, г. Крымск, ул. Ворошилова, 17 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 155,5 |  | 155,5 |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 19,022 |  | 19,022 |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 49,32 |  | 49,32 |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 4,005 |  | 4,005 |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| Котельная № 44, г. Крымск, 1-й пер. Дивизионный, 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 155,5 |  | 155,5 |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 7,237 |  | 7,237 |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 65,58 |  | 65,58 |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 13,953 |  | 13,953 |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| Котельная № 53 г. Крымск, ул. Курганная, 1 Л |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 155,5 |  | 155,5 |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал м² | - |  | - |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 23,94 |  | 23,94 |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | - |  | - |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д |  | н/д |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 |  | 0 |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников | % | 0 |  | 0 |  |
|  | тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) |  |  |  |  |  |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработана тарифно-балансовая модель.

Тарифно-балансовая модель сформирована с учетом следующих показателей, рассмотренных в соответствующих главах схемы теплоснабжения, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

индексы-дефляторы Министерства экономического развития Российской Федерации;

баланс тепловой мощности;

баланс тепловой энергии;

топливный баланс;

баланс теплоносителей;

балансы холодной воды питьевого качества;

тарифы на покупные энергоносители и воду;

производственные расходы товарного отпуска;

производственная деятельность;

инвестиционная деятельность;

финансовая деятельность;

проекты схемы теплоснабжения.

Показатель «Индексы-дефляторы Министерства экономического развития Российской Федерации» предназначен для использования индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.

В показателе «Балансы тепловой мощности» сформированы перспективные балансы тепловой мощности в каждой зоне действия существующих, реконструируемых, модернизируемых и планируемых к строительству источников тепловой энергии.

В показателе «Балансы тепловой энергии» сформированы перспективные балансы тепловой энергии в каждой зоне действия и для предприятия в целом существующих, реконструируемых, модернизируемых и планируемых к строительству источников тепловой мощности.

В показателе «Топливный баланс» сформированы перспективные потребности в топливе различного вида для каждой зоны действия источника тепловой энергии и для предприятия в целом.

В показателе «Балансы теплоносителей» сформированы перспективные потребности в теплоносителе (в общем виде в виде горячей воды и пара, различных термодинамических параметров) для каждой зоны действия источника тепловой энергии и источниках обеспечения расходной части теплоносителя.

В показателе «Балансы холодной воды питьевого качества» сформированы перспективные потребности в холодной воде питьевого качества, производимую или покупаемую теплоснабжающим предприятием для технологических целей функционирования котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов.

В показателе «Тарифы на покупные энергоносители и воду» сформированы перспективные цены на покупаемые предприятием первичные энергоресурсы и воду.

В показателе «Производственные расходы товарного отпуска» сформированы калькуляционные статьи затрат предприятия с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития России и с учетом изменения топливно-энергетических балансов, балансов электроэнергии, воды и теплоносителя в зависимости от планируемых к реализации проектов схемы теплоснабжения.

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения.

В показателях «Производственная деятельность», «Инвестиционная деятельность» и «Финансовая деятельность» сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Таблица 31

| №п/п | Наименование расходов | Ед. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУП «ТЭК Крымского района» |  |  |  |
| 1 | Выработано тепловой энергии всего | Гкал | 65865,190 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 1470,053 |
|  | то же в % | % | 2,23 |
| 3 | Отпущено тепловой энергии в сеть | Гкал | 64395,137 |
| 4 | Покупка тепловой энергии | Гкал | 0 |
| 5 | Потери в сетях | Гкал | 12666,997 |
|  | то же в % | % | 19,23 |
| 6 | Материалы на текущий ремонт, техническое обслуживание, кап. ремонт собственными силами | тыс. руб. | 8252,4 |
| 7 | Капитальный ремонт подрядными организациями | тыс. руб. | 13361,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 8914 |
| 8.1 | Расходы на оплату труда рабочих | тыс. руб. | 26996,8 |
| 9 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 7948 |
| 10 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 12804,9 |
| 11 | Аренда | тыс. руб. | 0 |
| 12 | Налог на имущество | тыс. руб. | 2769,4 |
| 13 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов |  |  |
| 13.1 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 16348,9 |
| 13.1.1 | тариф | руб./кВт*ч | 8,8 |
| 13.1.2 | объем | тыс. кВт*ч | 1857,2 |
| 13.2 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 8306,7 |
| 13.2.1 | цена | руб./м³ | 94,31 |
| 13.2.2 | объем | м³ | 88076 |
| 13.3 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 80775,5 |
| 13.3.1 | цена | руб./тн | 6538,16 |
| 13.3.2 | объем | тн | 12354,5 |
| 13.4 | Расходы по созданию запасов топлива | тыс. руб. | 0 |
| 14 | Итого расходов на приобретение энергетических ресурсов | тыс. руб. | 105431,1 |
| 15 | Всего НВВ: | тыс. руб. |  |
| 16 | Удельный расход условного топлива на производственную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал | 187,6 |
| 17 | Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении | м | 34567,75 |
| 18 | Полезный отпуск | Гкал | 51728,1 |
| 19 | Среднегодовой тариф | руб./Гкал |  |
| Жилищно-коммунальная служба № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС |  |  |  |
| 1 | Выработано тепловой энергии всего | Гкал | 3484,043 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 88,124 |
|  | то же в % | % | 2,52 |
| 3 | Отпущено тепловой энергии в сеть | Гкал | 3395,919 |
| 4 | Покупка тепловой энергии | Гкал | 0 |
| 5 | Потери в сетях | Гкал | 220,310 |
|  | то же в % | % | 6,32 |
| 6 | Материалы на текущий ремонт, техническое обслуживание, кап. ремонт собственными силами | тыс. руб. | н/д |
| 7 | Капитальный ремонт подрядными организациями | тыс. руб. |  |
| 8 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. |  |
| 8 | Расходы на оплату труда рабочих | тыс. руб. |  |
| 9 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |
| 10 | Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |
| 11 | Аренда | тыс. руб. |  |
| 12 | Налог на имущество | тыс. руб. |  |
| 13 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов |  |  |
| 13.1 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 377,647 |
| 13.1.1 | тариф | руб./кВт*ч | 5,0 |
| 13.1.2 | объем | тыс.кВт*ч | 111,586 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13.2 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 3,777 |
| 13.2.1 | Цена | руб./м3 | 42,93 |
| 13.2.2 | Объем | м³ | 88 |
| 13.3 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 3512,916 |
| 13.3.1 | цена | руб./тн | 7360,5 |
| 13.3.2 | объем | тн | 477,266 |
| 13.4 | Расходы по созданию запасов топлива | тыс. руб. | 0,0 |
| 14 | Итого расходов на приобретение энергетических ресурсов | тыс. руб. | 3894,34 |
| 15 | Всего НВВ: | тыс. руб. | - |
| 16 | Удельный расход условного топлива на производственную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал | 175,15 |
| 17 | Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении | м | 4218 |
| 18 | Полезный отпуск | Гкал | 3175,610 |
| 19 | Среднегодовой тариф | руб./Гкал | 1761,22 |
| АО «Краснодартеплосеть» |  |  |  |
| 1 | Выработано тепловой энергии всего | Гкал | 17997,35 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 277 |
|  | то же в % | % | 1,54 |
| 3 | Отпущено тепловой энергии в сеть | Гкал | 17720,35 |
| 4 | Покупка тепловой энергии | Гкал | 0 |
| 5 | Потери в сетях | Гкал | 2238 |
|  | то же в % | % | 12,63 |
| 6 | Материалы на текущий ремонт, техническое обслуживание, кап. ремонт собственными силами | тыс. руб. | н/д |
| 7 | Капитальный ремонт подрядными организациями | тыс. руб. |  |
| 8 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. |  |
| 8 | Расходы на оплату труда рабочих | тыс. руб. |  |
| 9 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |
| 10 | Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |
| 11 | Аренда | тыс. руб. |  |
| 12 | Налог на имущество | тыс. руб. |  |
| 13 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов |  |  |
| 13.1 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1981,73 |
| 13.1.1 | тариф | руб./кВт*ч | 5,0 |
| 13.1.2 | объем | тыс.кВт*ч | 396,346 |
| 13.2 | Расходы на холодную воду | Тыс. руб. | 12,235 |
| 13.2.1 | цена | Руб/м3 | 42,93 |
| 13.2.2 | объем | м3 | 285 |
| 13.3 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 13125,052 |
| 13.3.1 | цена | руб/тн | 7360,5 |
| 13.3.2 | объем | тн | 1783,174 |
| 13.4 | Расходы по созданию запасов топлива | тыс. руб. | 0,0 |
| 14 | Итого расходов на приобретение энергетических ресурсов | тыс. руб. | 15119,017 |
| 15 | Всего НВВ: | тыс. руб. | - |
| 16 | Удельный расход условного топлива на производственную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал | 159,8 |
| 17 | Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении | м | 4257 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Полезный отпуск | Гкал | 8570,054 |
| 19 | Среднегодовой тариф | руб./Гкал | 2378,56 |

Начальник управления по вопросам

жизнеобеспечения, связи и

комфортной среды администрации                                                        А.А. Ферлер